宁江区建制镇生活污水治理

专项规划（2020-2035）

目录

第一篇  总论	1

第一章 总论	1

1.1编制原则	1

1.2编制依据	1

1.3规划范围及规划内容	2

1.4规划目标及规划年限	2

1.5本轮污水规划编制的意义	2

第二章 规划背景	3

2.1地理位置与政区建制	3

2.2历史沿革	3

2.3自然条件	3

2.4基础设施条件	3

2.5社会经济条件	4

2.6相关规划内容概述	4

第二篇  大洼镇污水治理专篇	8

第三章 供排水工程现状调查与分析	8

3.1供水现状	8

3.2排水现状	8

第四章 上位规划分析	8

4.1宁江区大洼镇总体规划（2019-2035）排水系统规划的主要内容	8

第五章 镇区污水量预测	9

5.1 用水量预测	9

5.2供水水源分析	9

5.3污水量预测	10

第六章 排水受纳分析	10

6.1水域基本特征	10

6.2纳污方案确定	10

第三篇  毛都站镇污水治理专篇	11

第七章 供排水工程现状调查与分析	11

7.1供水现状	11

7.2排水现状	11

第八章 上位规划分析	11

8.1宁江区毛都站镇总体规划（2018-2035）排水系统规划的主要内容	11

第九章 镇区污水量预测	12

9.1 用水量预测	12

9.2供水水源分析	12

9.3污水量预测	13

第十章 排水受纳分析	13

10.1水域基本特征	13

10.2纳污方案确定	13

第四篇  善友镇污水治理专篇	14

第十一章 供排水工程现状调查与分析	14

11.1供水现状	14

11.2排水现状	14

第十二章 上位规划分析	14

12.1宁江区善友镇总体规划（2019-2035）的主要内容	14

第十三章 镇区污水量预测	15

13.1 用水量预测	15

13.2供水水源分析	15

13.3污水量预测	15

第十四章 排水受纳分析	16

14.1水域基本特征	16

14.2纳污方案确定	16

第五篇  污水处理工程规划	17

第十五章 排水体制选择	17

15.1排水体制的分类	17

15.2排水体制的确定	18

第十六章 污水处理工程	18

16.1排水系统规划	18

16.2污水处理站规划	19

16.3污泥处理、处置规划方案	23

第十七章 点源、面源污染控制	24

17.1点源污染控制	24

17.2面源污染控制	25

第十八章 污水管网系统规划	25

18.1 污水管网规划原则	25

18.2污水管管径及管材确定	25

18.3排水坡度设计	27

18.4污水系统接管要求	27

18.5污水系统工程量统计	27

第十九章  污水资源化	29

19.1 污水资源化的重要性	29

19.2 镇区污水资源化利用	29

第六篇  近期建设与实施篇	30

第二十章 近期建设规划	30

20.1 近期建设重点	30

第二十一章 结论与规划实施意见	31

21.1主要结论	31

21.2规划实施意见	32

第一篇  总论

- 总论

1.1编制原则

1.宁江区建制镇生活污水专项规划的编制应遵循建制镇总体规划,全面考虑宁江区的整体布局,统筹安排,使建制镇污水设施布局既科学又符合建制镇总体布局规划。

2.立足现状、充分利用现有排水设施。本次规划对宁江区现状排水设施进行充分调研的基础上，根据排水设施现状，合理确定整体排水方案，并在保证总体方案合理的情况下，尽量使现有设施得到充分利用，充分挖掘现有污水处理站和污水收集系统的潜力，并加以利用，避免浪费。

3.科学合理确定工程规模，做到近远期结合。运用科学的分析方法测算近、远期用水量、污水量，合理确定工程近、远期规模，既要充分考虑远期建制镇发展和排放标准提高的可能性，保证污水工程的可持续发展，又能够在满足现阶段经济社会发展要求的前提下适当减小工程一期建设规模，避免造成浪费。

4.因地制宜，合理确定规划方案和污水处理程度。必须根据宁江区建制镇建设现状、所处的地域特点、环境状况和当地的管理、技术水平，合理确定污水工程规模及系统布局，合理确定排水体制和污水处理程度，做到既不脱离实际，又能够满足环境和近、远期建制镇发展的需要。

5.管网建设优先，与建制镇建设相协调。在污水工程规划和实施过程中，应坚持管网优先建设的原则，合理安排建设资金和建设进度，避免污水工程建成后由于污水管网建设滞后造成污水处理设施闲置，同时在管网规划建设过程中，应结合实际，合理布局，使污水工程建设与建制镇建设有机结合。

6.建立合理、完善的建制镇污水系统，选择适宜的排水体制，划分排水区域，有效的收集、输送、处理建制镇污水，确保建制镇正常的生活秩序。

7.规划中应尽可能考虑降低造价和运行管理费用，以节约有限的建设资金。

1.2编制依据

1.2.1规划依据

- 国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》

- 九部门印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）

- 关于印发《全省重点乡镇生活污水处理工作安排》的通知（吉农居办〔2018〕10号）

- 国民经济及社会统计资料与调查资料

- 国家及省有关部门颁布的经济、技术规范

1.2.2标准及规范

- 《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

- 《镇(乡)村给水工程规划规范》（CJJ／T 246-2016）

- 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（2017 年版）

- 《渔业水质标准》（GB11607－89）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2016）（2016 年版）

- 《小城镇污水处理工程建设标准》（建标 148-2010）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

- 《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2010）

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）

- 《泵站设计规范》（GB50265-2010）

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）（2016 年版）

- 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2016）

- 《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246-2008）

- 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）

- 《城镇污水处理站污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）

- 《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）

- 《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335—2016）

1.2.3法律、法规文件

- 《中华人民共和国水法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《中华人民共和国渔业法》

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》

- 《关于防治水污染技术政策的若干规定》

1.2.4主要设计资料

- 《松原市城市总体规划》

- 《吉林省松原市给排水专项规划—污水系统专项规划》

- 《松原市中心城区道路交通专项规划》

- 《宁江区大洼镇总体规划规划》

- 《宁江区毛都站镇总体规划规划》

- 《宁江区善友镇总体规划规划》

- 大洼镇、毛都站镇、善友镇地形图

- 大洼镇、毛都站镇、善友镇地下管线测量图

1.3规划范围及规划内容

1.3.1规划范围

本规划的范围为宁江区大洼镇、毛都站镇、善友镇总规镇区规划范围，面积约6.75平方公里。

规划主要侧重于工程的可实施性，主要内容包括污水处理站和污水泵站的选址、用地、工艺等详细规划；所有市政道路下的污水管道管径、高程的详细规划。

1.3.2规划内容

（1）依据松原市城市总体规划及各建制镇总体规划确定合理的排水体制。

（2）预测规划范围的污水量，确定工程规模。

（3）确定污水处理程度，推荐污泥出路。

（4）提供污水工程系统总体布局优化方案，强化经济性，提高实用性、可操作性。

（4）根据总体布局确定污水干管布置、管径、污水处理站厂址及污水站控制用地。

1.4规划目标及规划年限

1.4.1规划目标

（1）规划在镇区范围内建立雨污分流的排水体制。

（2）规划镇区的生活污水和工业污水近期处理达标率90%，远期达到100%。

（3）规划镇区近期管网覆盖主要街道覆盖率达到70%，远期管网覆盖率达到100%。

（4）根据宁江区地处松花江流域及各建制镇现状的特点，污水处理站污水排放标准达到农业灌溉标准。

（5）污水处理站污泥无害化处理率近期不低于90％，远期不低于100％。

1.4.2规划分期

根据等相关规范规定，参照各建制镇总体规划的期限，确定本次规划的期限为：2020—2035年，其中近期为：2020-2025年，中期为：2025-2030年，远期为：2030-2035年。

1.5本轮污水规划编制的意义

随着宁江区建制镇生活污水专项规划的编制，对宁江区各建制镇规划进行进一步落实，各建制镇有必要进行污水专项规划的编制，简述如下：

（1）编制污水专项规划是实现水污染治理和水环境整治的需要

近几年，随着宁江区的快速发展和污水排放量的增加，宁江区的建制镇生活污水治理和水环境整治形势越发严峻。近几年就曾出现水源水质恶化、水系发黑发臭等水污染问题，而随着水污染治理和水环境整治要求的不断提高，人们对污水工程建设的系统性、合理性、处理后排放的水质标准甚至污水的综合利用都提出了更高的要求，这些都要求宁江区建制镇尽快编制污水专项规划。

（2）编制污水专项规划是适应宁江区快速发展的需要

近几年，随着宁江区的快速发展，大批新开发地块纷纷涌现，但由于宁江区未进行污水专项规划设计，污水工程建设无法从规划中得到指导，从而导致这些新开发地块污水系统的建设具有一定的盲目性，很容易导致建设的管道管径、标高不能满足后继发展的要求，不但导致工程的重复建设和投资的浪费，有时甚至会对后继工程的建设带来很大的麻烦，因此，必须尽快编制污水专项规划，对新建污水工程提供指导。

综合以上分析，我们认为宁江区建制镇急需编制污水专项规划，以适应建制镇快速发展及基础设施建设的需要，必须尽快编制生活污水专项规划，从整个宁江区和更长的时间周期角度对宁江区建制镇未来的污水工程建设提供指导。

- 规划背景

2.1地理位置与政区建制

松原市宁江区位于吉林省中西部，松花江、第二松花江和嫩江汇合处。宁江地处于吉林、黑龙江、内蒙古三省（区）结合部，位于长哈经济带、哈大齐工业走廊之间，东与扶余县为邻，西、南与前郭县接壤，北与黑龙江省肇源县隔江相望。作为东北地区的重要交通枢纽和物流集散地，区内公路、铁路、水路四通八达，区位优势明显。京哈、长白铁路穿城而过，203国道、102国道、京哈、大广高速公路、图乌、开方等国省级公路贯通东西南北，水路从松原港，可直航吉林市、齐齐哈尔市、哈尔滨市、佳木斯市。航空20分钟到达松原查干湖机场，90分钟可到达长春机场或哈尔滨机场。可谓区域中心，八方通达。宁江区幅员面积1313平方公里，辖17个街道60个社区、5个乡镇82个行政村，总人口57万。

2.2历史沿革

宁江区历史悠久，源远流长。据史志记载，在西汉时期，这里是古老的岁貊人建立的中国东北地区第一个少数民族部落国家--夫余国的属地。直至辽时设宁江州，今区名宁江就源于此。民国成立后，1913年改为新城县。1914年改称扶余县沿用至建国后。

1987年11月撤县建扶余市。1992年6月成立松原市，此地改为扶余区。1995年10月，恢复扶余县，县政府移至三岔河镇，1995年12月12日经国务院批准由松原市委、市政府宣布成立宁江区。当时辖8个乡镇、13个街道、82个行政村。2005年，撤乡并镇后，有5个乡镇。截止至2007年，宁江区辖17个街道58个社区、5个乡镇82个行政村。

2.3自然条件

- 气候条件

宁江区属中温带大陆性季风气候区。春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降水集中；秋季凉爽，变温快，温差大，天气晴好；冬季漫长，降雪量小，寒冷干燥。年平均气温4.5℃左右，年平均日照2900小时左右，无霜期135～140天。年降水量在400毫米至500毫米之间，多集中在七、八月份。春季多风，春夏秋三季以西南风为主，冬季则多刮西北风，年平均风速为13.3米/秒。

- 地形地貌

松原市地处松嫩平原南部，地势平坦开阔，起伏和缓。主要由松嫩冲积平原、松辽分水岭台地平原组成，平均海拔高度为130—266米之间。宁江区三面环水，受新构造运动影响和周围江河水流下蚀切割，形成高出河床20～30米的河间台地。这一地域地势总的特征是东、南高，西、北低，由东南向西北、由四周向中间倾斜，地形坡降0.0005～0.001。西部地面平缓，呈微波起伏状；中部低地为地表水汇流中心；东南部地区地面波状起伏；沿江河谷平原上游向下游倾斜，东北部松花江与拉林河汇流处成为这一地域的最低点，也是全市的最低点。

- 水系水文

松花江、第二松花江、嫩江在宁江区内汇合，形成壮观的“三江口”景观。地下水资源丰富，可开采地下水资源量6200万立方米。松花江环城绵延127公里，干流穿城而过。宁江区境内湖泡不多，均集中于坎下沿江地带，其中较大的有马场泡、八楞泡、黑鱼泡、背河泡。

- 矿产资源

宁江区内矿产资源品种主要有石油、天燃气、油母页岩、硅砂、耐火土、硝等。石油储量1.3亿吨，天燃气储量10亿立方米，油母页岩达100万立方米，硅砂土2亿吨，高领土储量2000万吨，碱储量140万吨。

- 植物资源

宁江区内有丹东松、金长白赤松、沙柳、落叶松、黄花松等20多个品种，沿江4000公顷森林资源被列为省级森林公园。牧草种类繁多，有羊草、碱茅、芦苇、虎尾草、野苜蓿等常见草类300多种。

2.4基础设施条件

1、城镇基础设施条件

宁江区城乡基础设施日益完善，投资4586万元，改造城市道路6条，治理涝区4处。完善河长制组织体系，启动“松花江宁江段环境治理年”活动，拆除河道违建243处，清理河道垃圾1046立方米。

雅达虹工业集中区营商环境全面提升，投资1.2亿元，改造给排水管网12.7千米，污水处理站投入运营；完成化工大街北段、鑫祥大街、鑫发路等9条道路新建工程，以及化工大街改造工程；园区绿化、亮化面积达到12.5万平方米；安全监控网络实现全覆盖。投资1.5亿元，完成建业大路、144县道、金华路等8条道路建设工程，匹配给排水管网，实现雨污分流；完成热力管网规划设计，为园区统一供热做好前期准备；分批次完成余杭路、萧山路等6条道路绿化、亮化工程。

2、乡村基础设施条件

宁江区生活垃圾治理达标村达到30个。巩固国道、省道沿线绿化、洁化成果，建设沿线特色村庄。全面推进乡村基础设施建设，投资1.25亿元，修建屯间路55.6公里、屯内路100公里，全面“消灭”村与村之间土路。加强道路配套设施建设，安装亮化路灯2000盏，配齐公路指示牌、村标路标等公共标识。继续推进“厕所革命”，投资2000万元，改造农村厕所5000个。综合实施乡村美化行动，投资300万元，对善友新家、大洼互助等14个重点村进行绿化，扩大房前屋后花草树木种植面积，覆盖率达到45%。大力开展星级户评比活动，打造美丽庭院4000户、干净人家6000户，不断改善农村人居环境，着力打造庭院美、村容美、生活美、乡风美的“四美”村庄。

2.5社会经济条件

- 农业产业

深入实施乡村振兴战略，坚持质量兴农、绿色兴农，加快推进现代农业“三大体系”建设。持续创新农业科技，优化种植结构，扩大水肥一体化面积8.55万亩，提高土地产出率，确保粮食产量稳定在50万吨以上。坚持农产品规模化、特色化、品牌化发展，新增“我在松原有亩田”项目100亩；推动农业生产绿色化、有机化种植，新建市级绿色基地5个，认证“三品一标”农产品20个；规范中草药基地化种植，新增药用蒲公英、黄芪各200亩。继续推广农产品订单直销、网上直销，促进农企对接、农超对接，拓宽销售渠道。大力发展牧业经济，扎实做好动物疫病防治工作，提升畜禽规模化、标准化养殖水平，新增齐全“四六开”养殖户20户，牧业总产值达到6.56亿元。继续开展区级示范合作社创建活动，新增“六统一”合作社12家。积极开展造林绿化工程，实施农村“绿网”建设，完成清收还林目标。认真落实农机补贴政策，争取资金1000万元，补贴农机具500台（套）。加强农田基础设施建设，投资4700万元，整区推进黑土地保护利用项目，实施秸秆综合利用项目9.88万亩、秸秆覆盖还田保护性耕作项目13.5万亩、旱田高效节水灌溉项目1.1万亩。2019年，全区农村经济总收入增长6%。

- 工业经济

牢牢把握国家大力扶持民营企业发展有利契机，推动工业企业向产业链、创新链、价值链高端攀升。继续完善雅达虹工业集中区基础设施，为项目入驻做好功能配套，为企业盘活做实承载平台。推进“双停”企业盘活工作，盘活企业20户。盘活松原港土地资源，推进齐全绿色产业园、生猪屠宰厂项目建设进程。继续做好为企服务，扩大银企对接范围，畅通企业融资渠道；帮助东云钢构、大禹塑胶等企业申请“中小企业和民营经济发展专项资金”“重点产业发展专项资金”等省级专项资金500万元。加大企业扶持力度，如期实现飞达杭萧钢结构、天成实业、华派木业二期等项目达产达效，推动华亿木业产业园、亿达汽贸、弘峰再生资源等项目开工建设。扶持企业扩大生产规模，推动周家堡农业科技、油花食品等企业在吉林股交所展示板挂牌上市。2019年，全区地方工业总产值增长6%，地方工业增加值增长5%；技改投资增长3%。

- 服务业经济

依托江南、江北区位优势，着力推进实体经济向特色化、集群化、高端化迈进。推动大润发、居然之家两极商圈互联互通，扩大辐射范围，激发消费潜力；盘活闲置楼宇资源，积极引进商贸龙头企业，为东镇广场、蓝湾都汇商圈注入新活力。全力助推电商业发展壮大，深挖农村绿色农产品网络销售途径，做好大洼房身“省级电商村”申报工作，推动“质身边”农产品电商项目落地，力争全年电商销售额增长10%。合理布局货物流通网点，积极推进城区、城际短途高效物流快速发展。依托沿江冰雪旅游优势，推动中国保利集团天河谷冰雪旅游项目签约落地；深挖近郊乡村旅游资源，重点打造以善友林家、毛都西伯为代表的农村采摘旅游特色村，推动旅游业快速发展。大力扶持德伟米业、宁江区农业科技开发公司等企业开拓国际市场，实现外贸进出口额1266万元。2019年，第三产业增加值增长5.2%；社会消费品零售总额增长5.1%。

2.6相关规划内容概述

2.5.1城市总体规划概述

《松原市城市总体规划（2011-2030）》于2011年编制完成，并于2011年根据松原市的发展情况对原有成果进行了适当的调整，最终形成的成果内容概述如下：

1、规划期限

近期为2011-2015年；中期为2016-2020年；远期为2021-2030年。

2、人口发展规模

规划确定2020年松原中心城区城镇实际居住人口为75万人，其中含暂住人口7.5万；2030年松原中心城区城镇实际居住人口为106万人，其中含暂住人口9.5万。

3、城镇建设用地

该规划确定2020年，松原中心城区建设用地规模80平方公里；2030年，松原中心城区建设用地规模121.3平方公里。

4、市域排水工程规划

（1）规划排水体制

松原市中心城区及各县城、乡镇采用分流制排水系统。

（2）规划目标

规划2020年污水处理率为80%，2030年污水处理率为90%。规划2020年其他县、镇污水处理率50—70%，2030年污水处理率为60—80%。

规划市域内企业排放生产废水应达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)，城镇需设置污水处理站，工业区宜设置集中工业污水处理站。

（3）污水量预测

根据用水量预测出各等级城镇及乡村污水排放量。

市域城镇污水排放量预测表

| 规划期 | 行政区 | 最高日用水量 | 平均日用水量 | 日污水排放量 | 年污水排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万立方米/日) | (万立方米/日) | (万立方米/日) | (万立方米/年) |
| 2020 | 中心城区 | 41.25 | 34.375 | 27.5 | 10037.5 |
|  | 前郭县城 | 8.8 | 7.3 | 5.9 | 2141.3 |
|  | 乾安县城 | 4.8 | 3.4 | 2.7 | 1001.1 |
|  | 长岭县城 | 6.4 | 4.6 | 3.7 | 1334.9 |
|  | 扶余中心城区 | 8 | 5.7 | 4.6 | 1668.6 |
|  | 其他小城镇 | 15.4 | 11 | 8.8 | 3209.3 |
|  | 合计 | 84.65 | 66.375 | 53.2 | 19392.7 |
| 2030 | 中心城区 | 63.6 | 53.0 | 42.4 | 15476.0 |
|  | 前郭县城 | 15.0 | 12.5 | 10.0 | 3650.0 |
|  | 乾安县城 | 6.3 | 4.5 | 3.6 | 1314.0 |
|  | 长岭县城 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | 1877.1 |
|  | 扶余中心城区 | 9.0 | 6.4 | 5.1 | 1877.1 |
|  | 其他小城镇 | 19.7 | 14.1 | 11.3 | 4112.8 |
|  | 合计 | 122.6 | 96.9 | 77.6 | 28307.1 |

预测结果， 2020年城镇污水量19392.7万立方米/年；2030年城镇污水量28307.1万立方米/年。

市域农村污水排放量预测表

| 规划期 | 行政区 | 最高日用水量 (万立方米/日) | 平均日用水量 (万立方米/日) | 日污水排放量 (万立方米/日) | 年污水排放量 (万立方米/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 宁江区 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 116.8 |
|  | 前郭县 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 467.2 |
|  | 乾安县 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 262.8 |
|  | 长岭县 | 3.3 | 2.0 | 1.6 | 584.0 |
|  | 扶余市 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 876.0 |
|  | 合计 | 12.7 | 8.0 | 6.4 | 2336.0 |
| 2030 | 宁江区 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 42.5 |
|  | 前郭县 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 451.5 |
|  | 乾安县 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 267.4 |
|  | 长岭县 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 514.4 |
|  | 扶余市 | 4.9 | 3.0 | 2.4 | 889.7 |
|  | 合计 | 11.9 | 7.4 | 5.9 | 2165.4 |

预测结果， 2020年农村污水量2336.0万立方米/年；2030年农村污水量2165.4万立方米/年。

（4）排水设施规划

松原市中心城市及市域各城镇根据污水排放量预测结果建设污水处理站。前郭县城与中心城区水厂共享，污水处理站规划见城区排水工程规划。

市域新建、扩建污水站一览表

| 规划期 | 名称 | 污水站 | 规模（万立方米/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 乾安县城 | 扩建污水站 | 2.5 |
|  | 长岭县城 | 扩建污水站 | 4.0 |
|  | 扶余中心城区 | 扩建污水站 | 4.0 |
| 2030年 | 乾安县城 | 扩建污水站 | 3.5 |
|  | 长岭县城 | 扩建污水站 | 5.0 |
|  | 扶余中心城区 | 扩建污水站 | 5.0 |

（5）对策措施

①加快排水管道的改造，使其尽快满足排水的要求。

②积极筹措资金，加速污水处理站建设。

③工业项目的污水排放，必须经过自身处理达到国家的规定标准后方可排入河道，绝不允许将污水未经处理直接排入河道。

2.5.2吉林省松原市给排水专项规划—污水系统专业规划

《吉林省松原市给排水专项规划—污水系统专业规划》于2013年编制完成，最终形成的成果内容概述如下：

1、规划期限

近期为2012～2015；中期为 2016～2020 年；远期为 2021～2030 年。2030 年以后为远景展望。

2、规划排水目标

(1)中期（2020 年），加快建设和完善松原地区污水管网收集系统，污泥稳定化与污水处理同步建设，同时建成污水再生水利用设施。

(2)远期（2030 年），全面建成污水收集和处理系统，污水直排河道的现象得到全面控制，污泥稳定化处置与污水处理同步建设，同时建成污水再生水利用设施。

3、规划污水量

江北片区中期污水量预测为10.0 万 m3 /d，远期污水量预测为13.4 万 m3 /d，远景污水量预测为32.1 万m3 /d；江南片区中期污水量预测为21.9 万 m3 /d（含前郭县），远期污水量预测为 29.3 万 m3 /d（含前郭县），远景污水量预测为 32.7 万 m3 /d。

4、规划排水体制

中期：旧城区随城市改造逐步改为分流制；新建区域采用雨污分流制。

远期：旧城区及新建城区均采用雨污分流排水体制。

5、规划系统分区

松原污水管网系统主要分为江北污水管网及江南污水管网系统。

其中，江北污水管网系统主要包括：雅达虹工业片区以及江北城区。

江南污水管网系统主要包括：江南石化工业片区、松原经济开发区、江南城区以及前郭县城。

6、规划系统布局

（1）江北地区设置 2 座污水处理站：改扩建江北污水处理站、远景预留松原新城污水处理站。

江北污水处理站负责收集江北地区的污水，中期（2020 年）规模扩建至 10 万m³/日,远期（2030 年）规模扩建至13.5 万m³/日。

（2）江南地区设置一座污水处理站：改扩建江南污水处理站。

江南污水处理站负责收集江南地区的污水，中期（2020 年）规模扩建至 22.0 万m³/日,远期（2030 年）规模扩建至 29.5 万m³/日。

7、污水处理站规划

（1）厂址确定

污水处理站厂址分布详见城市污水工程规划图。

（2）厂区面积控制

污水处理站站的占地面积与工程规模及处理工艺方法有关。根据《城市污水处理工程项目建设标准（2001 修订）》，深度污水处理站站规划用地面积应按以下标准控制：

污水站规划用地控制指标表用地指标 (m2/ m3·d)

8、污水泵站规划

结合污水管道系统的布局，当污水管道埋深走超过7.0米时.置污水中途提升泵站。污水提升泵站的布点详见附图。

污水泵站统计表

9、污水管网规划

根据污水站的分布，设置污水管道收集系统。

近期：旧城区采用截流式合流制；新建区域采取雨污分流制排水体制。

中期：旧城区随城市改造逐步改为分流制；新建区域采用雨污分流制。

远期：旧城区及新建区域均采用雨污分流制。

城市污水工程规划图

第二篇  大洼镇污水治理专篇

第三章 供排水工程现状调查与分析

3.1供水现状

大洼镇下辖33个行政村，62个自然屯，水源为全部为地下水，水质良好。

大洼镇镇区（2020年）现状人口为4260人，最高日用水量426m3/d，现状有1处集中供水井。

3.2排水现状

3.2.1污水现状分析

大洼镇镇区雨污水依靠道路明沟排放，现状平均日污水量为199.94m3/d，镇区生活污水靠蒸发与渗透，污染环境和地下水源，影响人民生活。

3.2.2现状存在的主要问题

1.镇区没有排污管道，现状采用雨污合流制，生活污水就近排入农田和水体，严重的污染着周围农田和环境。
    2.镇区部分位置建筑凌乱，建筑之间空间狭小，施工难度大。部分位置道路狭窄，存在院墙与道路之间没有预留用地。
    3.镇区农户修建化粪池渗漏系数大，部分化粪池修建在旱厕底下，改造难度大。    
    4.污水设施不完善，系统性差，污水管网的收集能力不足。

5.镇区污水设施建设较为混乱，缺乏有效的管理。虽然镇区建设了生态池等简易处理设施，但大多缺乏有效的管理，实际处理效果难以尽如人意。

第四章 上位规划分析

4.1宁江区大洼镇总体规划（2019-2035）排水系统规划的主要内容

1.《宁江区大洼镇总体规划（2019-2035）》于2019年编制完成，最终形成的成果内容概述如下：

（1）规划期限

近期：2019年—2025年；中期：2026年—2030年；远期：2031—2035年。

（2）人口发展规模

规划近期，镇域人口规模5.93万人；远期，镇域人口规模6.13万人。

规划近期，镇区人口为7144人；远期，镇区人口为16913人。

（3）城镇建设用地

大洼镇本轮规划城镇的发展方向受以下因素影响：

①空间门槛

国道203、大广高速、基本农田都构成了城镇空间拓展的“门槛”，跨越这些门槛需要成本，因此这些门槛成为城镇空间扩展的障碍性要素。尤其是现状大广高速，限制了大洼镇在大广高速以西发展的城镇基本形态。

②交通指向

镇区对外交通出口具有便捷的交通区位条件，往往成为城镇空间发展的优先区域。大洼镇受国道203和镇区道路连接线的吸引，城镇可能将向北和向东发展。近期城镇建设用地规模控制为178.96公顷，远期城镇建设用地规模控制为209.40公顷。

2.排水工程规划原则

（1）全面规划，合理布局，建设高起点的城镇排水系统，综合利用，保护环境，同时要结合镇区现状，因地制宜，分期实施。

（2）实行雨污水分流，重视管网建设。

（3）雨水排放采取管网与明沟并存的形式。

3.排水体制选择

近期规划旧区排水体制采用截流式合流制，新建区域采用分流制；中远期完成镇区分流制的改造。

4.污水处理站

规划在镇区东北侧建设污水处理站，位于纬四路与经二路交汇处以东，处理规模2000m3/d，占地面积2873.87平方米。建议污水处理工程一次规划，分期建设。镇区污水为生活污水，考虑到其污水成分和径流量，污水处理采用沉淀池沉淀，并进行生物处理。

污水经二级处理，达到《污水处理站污染物排放标准》中一级标准A标准后排放。并考虑在污水处理站建再生水回用系统，再生水可用于工业用水、道路绿化用水和非生活用水。

医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。

5.污水管网规划

规划污水管网沿道路铺设，经污水干管收集后，汇入主干管，经污水处理站处理后排放到自然水体。规划排水干管管径为DN300-DN500，污水管线最小管径为DN300，最小坡度为3‰。

6.雨水工程规划

（1）雨水量计算

雨水设计流量计算

依据宁江区暴雨强度公式：

其中：—雨水设计流量（L/sec）

—径流系数

—汇水面积（ha）

T—降雨历时(min)

T=t1+mt2

t1——地面径流时间(min)，此处取10分钟

t2——雨水在管内径流时间(min)

m——延缓系数，雨水管道采用m=2.0，明渠采用m=1.2。

设计重现期p=1年；设计综合径流系数=0.5。

7.雨水管线布置

规划采用雨水管线和暗渠排水，排向东北部，部分雨水排入邻近现状沟渠，规划雨水管最小管径为DN600。

雨水靠重力流和水泵排放，布置时应遵循以下要求：

（1）根据地形、道路坡度、排洪沟的位置来布置雨水管渠，使雨水就近排放，充分利用天然水体收水。

（2）雨水管渠的最小坡度应保证不低于规模要求的最小坡度。

第五章 镇区污水量预测

5.1 用水量预测

用水量的计算方法主要有人口综合用水量指标法、生活用水量比例相关法、单位用地用水量指标法、万元GDP耗水量指标法、水量递增法等，这几种预测方法各有其适应的范围。

参照《镇(乡)村给水工程规划规范》（CJJ／T 246-2016）中镇（乡）村核心区人均综合用水量规划指标、日变化系数及当地实际单位人口综合用水量指标、日变化系数，近期选取人均综合用水指标为0.15m3/（人·d），远期选取人均综合用水指标为0.20m3/（人·d），时变化系数3.0，日变化系数为1.5。用水普及率取100％。

由公式

Q＝Nqk

式中   Q——城镇用水量；

N——规划期末人口数；

q——规划期限内的单位人口综合用水量标准；

k——规划期内用水普及率。

由大洼镇人口发展现状分析，规划近期（2025年）最高日用水量预测人口按照现状4260人，近期镇区最高日用水量为639 m3/d，规划远期（2035年）最高日用水量预测人口按照总规人口1.69万人作为远景预测，镇区最高日用水量为3380m3/d。

5.2供水水源分析

根据《宁江区大洼镇总体规划（2019-2035）》，镇区规划1处给水厂，位于经四路与纬二路交汇处以东，占地面积为2474.76平方米。供水规模近期为1.0万立方米/日，中期扩建至2.0万立方米/日。

根据预测结果，大洼镇镇区规划近期（2025年）镇区最高日用水量为639m3/d，规划远期（2035年）镇区最高日用水量为3380m3/d，大洼镇集中供水经基本可以镇区的供水需要。

5.3污水量预测

1.用水量与污水量关系表

城镇污水包括生活污水、公共设施污水、工业污水和渗入的地下水。用水量中真正消耗性的用水很少，大部分水使用后变成污、废水被建制镇排水系统收集。居民生活用水和公共设施用水进入排水系统的污水量取决于供水的用途与当地污水收集系统的完善程度。

(1)供水量日变化系数

供水规模一般按最高日确定，从供水量推求污水量时应将最高日供水量折算成平均日供水量，大洼镇日变化系数取1.50。

(2)截污系数

因污水管道的覆盖面有限，生活、生产活动中产生的污水并不能全部进入污水管道系统，考虑产生污水进入污水管道系统的折减因素而取的系数称为截污系数，近期2025年取80％，远期2035年取90％。

(3)污水量总变化系数

综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用，结合《室外排水设计规范》规定，确定大洼镇综合生活污水量总变化系数为2.0。

（4）污水收集率

考虑到近远期污水规划的可实施性，近期污水管线主要布置在镇区的主要街道，以满足两侧公服设施及商业设施的排水需求，污水收集率为70%；远期污水收集率为100%。

2.污水量预测

Q污——污水量

q高——最高日用水量

n——污水排放系数，本规划取80%

c——截污系数

Kd——供水量日变化系数，本规划取1.5

a——地下水入渗率，本规划取10%

b——污水收集率，近期取70%，远期取100%。

规划近期（2025年）平均日污水量为209.93 m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为1784.64m3/d。

第六章 排水受纳分析

6.1水域基本特征

大洼镇镇区无可供排水的受纳水系。

6.2纳污方案确定

大洼镇镇区周边由于没有可供排污受纳的水体，无法将污水处理站处理达标的生活污水直接排放到受纳水体，考虑到污水量较小的特点和排水的需求，确定大洼镇排污方案为，近期（2025年）在大洼镇污水处理站附近修建可容纳3.75万m³污水的池塘，远期（2035年）扩建至27万

m³，冻期（11月中旬至次年4月中旬）将处理达标的生活污水排放至池塘存储，非冻期将处理达标的生活污水排放至池塘，超蓄水量后经农业灌溉渠排放至农田。本次规划污水处理达标后用于渔业养殖和农业灌溉。

污水处理站规划纳污方案情况如表6-2所示。

表6-2 大洼镇规划纳污方案一览表

| 序号 | 污水处理站名称 | 近期（2025）所需规模 (m³/日) | 远期（2035）所需规模 (m³/日) | 纳污方案 | 污水排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大洼镇污水处理站 | 250 | 1800 | 渔业养殖农业灌溉 | 渔业水质标准 |  |

大洼镇规划在镇区东北侧建设污水处理站，位于纬四路与经二路交汇处以东，纳污方案为渔业养殖和农业灌溉，污水站排放标准为达到渔业水质标准。

第三篇  毛都站镇污水治理专篇

第七章 供排水工程现状调查与分析

7.1供水现状

毛都站镇下辖11个行政村，水源为全部为地下水。镇区供水水源为地下水，水质良好。

毛都站镇镇区（2020年）现状人口为1500人，最高日用水量150m3/d。目前毛都站镇区现状建成1处集中供水井，位于刘家围子村村委会南侧，可满足镇区居民的供水需求。

7.2排水现状

7.2.1污水现状分析

镇区现状（2020年）平均日污水量70.40m3/d。镇区雨污水依靠道路明沟排放，生活污水靠蒸发与渗透，污染环境和地下水源，影响人民生活。

7.2.2现状存在的主要问题

1.镇区没有排污管道，现状采用雨污合流制，生活污水就近排入农田和水体，严重的污染着周围农田和环境。
    2.镇区部分位置建筑凌乱，建筑之间空间狭小，施工难度大。部分位置道路狭窄，存在院墙与道路之间没有预留用地。
    3.镇区农户修建化粪池渗漏系数大，部分化粪池修建在旱厕底下，改造难度大。    
    4.污水设施不完善，系统性差，污水管网的收集能力不足。

5.镇区污水设施建设较为混乱，缺乏有效的管理。虽然镇区建设了生态池等简易处理设施，但大多缺乏有效的管理，实际处理效果难以尽如人意。

第八章 上位规划分析

8.1宁江区毛都站镇总体规划（2018-2035）排水系统规划的主要内容

1.《宁江区毛都站镇总体规划（2018-2035）》于2018年编制完成，最终形成的成果内容概述如下：

（1）规划期限

近期：2018年—2025年；中期：2026年—2030年；远期：2031—2035年。

（2）人口发展规模

规划近期，镇域人口规模2.74万人；远期，镇域人口规模3.3万人。

规划近期，镇区人口0.6万人；远期，镇区人口1.20万人。

（3）城镇建设用地

毛都站镇本轮规划城镇用地发展方向受以下因素影响：

①空间门槛

珲乌高速公路、基本农田都构成了城镇空间拓展的“门槛”，跨越这些门槛需要成本，因此这些门槛成为城镇空间扩展的障碍性要素。尤其是现状高速公路的建设，基本框定了毛都站镇在高速公路以东发展的城镇基本形态。

②交通指向

镇区对外交通出口具有便捷的交通区位条件，往往成为城镇空间发展的优先区域。毛都站镇受珲乌高速和302国道连接线的吸引，城镇可能将向南和向东发展。近期城镇建设用地规模控制为183.23公顷，远期城镇建设用地规模控制为181.56公顷。

2.排水工程规划原则

（1）全面规划，合理布局，建设高起点的城镇排水系统，综合利用，保护环境，同时要结合镇区现状，因地制宜，分期实施。

（2）实行雨污水分流，重视管网建设。

（3）雨水排放采取管网与明沟并存的形式。

3.排水体制选择

近期规划旧镇区排水体制采用截流式合流制，新建区域采用分流制；中远期完成全镇区分流制的改造。

4.污水处理站

规划在镇区区北侧建设污水处理站，位于东四街与北四路交汇处以南，处理规模2000m3/d，占地面积4272.11平方米。建议污水处理工程一次规划，分期建设。镇区污水为生活污水，考虑到其污水成分和径流量，污水处理采用沉淀池沉淀，并进行生物处理。

污水经二级处理，达到《污水处理站污染物排放标准》中一级标准A标准后排放。并考虑在污水处理站建再生水回用系统，再生水可用于工业用水、道路绿化用水和非生活用水。

医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。

5.污水管网规划

规划污水管网沿道路铺设，经污水干管收集后，汇入主干管，经污水处理站处理后排放到自然水体。规划排水干管管径为DN300-DN500，污水管线最小管径为DN300，最小坡度为3‰。

6.雨水工程规划

（1）雨水量计算

雨水设计流量计算

依据宁江区暴雨强度公式：

其中：—雨水设计流量（L/sec）

—径流系数

—汇水面积（ha）

T—降雨历时(min)

T=t1+mt2

t1——地面径流时间(min)，此处取10分钟

t2——雨水在管内径流时间(min)

m——延缓系数，雨水管道采用m=2.0，明渠采用m=1.2。

设计重现期p=1年；设计综合径流系数=0.5。

7.雨水管线布置

规划采用雨水管线和暗渠排水，排向东北部，部分雨水排入邻近现状沟渠，规划雨水管最小管径为DN400。

雨水靠重力流和水泵排放，布置时应遵循以下要求：

（1）根据地形、道路坡度、排洪沟的位置来布置雨水管渠，使雨水就近排放，充分利用天然水体收水。

（2）雨水管渠的最小坡度应保证不低于规模要求的最小坡度。

第九章 镇区污水量预测

9.1 用水量预测

参照《镇(乡)村给水工程规划规范》（CJJ／T 246-2016）中镇（乡）村核心区人均综合用水量规划指标、日变化系数及当地实际单位人口综合用水量指标、日变化系数，近期选取人均综合用水指标为0.15m3/（人·d），远期选取人均综合用水指标为0.20m3/（人·d），时变化系数3.0，日变化系数为1.5。用水普及率取100％。

由公式

Q＝Nqk

式中   Q——城镇用水量；

N——规划期末人口数；

q——规划期限内的单位人口综合用水量标准；

k——规划期内用水普及率。

由毛都站镇人口发展现状分析，规划近期（2025年）最高日用水量预测人口按照现状1500人，近期镇区最高日用水量为225 m3/d，规划远期（2035年）最高日用水量预测人口按照总规人口1.2万人作为远景预测，镇区最高日用水量为2400m3/d。

9.2供水水源分析

根据《松原市宁江区毛都站镇总体规划（2018-2035）》，确定毛都站镇区以地下水为水源，采取集中式供水。规划1处给水厂，供水规模近期为1.0万立方米/日，中期扩建至2.0万立方米/日，位于东二街与北六路交汇处以东，占地面积为3267.99平方米。

根据预测结果分析，规划近期（2025年）镇区最高日用水量为225m3/d，规划远期（2035年）镇区最高日用水量为2400m3/d，现状集中供水井基本可以满足镇区的供水需要。

9.3污水量预测

1.用水量与污水量关系表

城镇污水包括生活污水、公共设施污水、工业污水和渗入的地下水。用水量中真正消耗性的用水很少，大部分水使用后变成污、废水被建制镇排水系统收集。居民生活用水和公共设施用水进入排水系统的污水量取决于供水的用途与当地污水收集系统的完善程度。

(1)供水量日变化系数

供水规模一般按最高日确定，从供水量推求污水量时应将最高日供水量折算成平均日供水量，毛都站镇日变化系数取1.50。

(2)截污系数

因污水管道的覆盖面有限，生活、生产活动中产生的污水并不能全部进入污水管道系统，考虑产生污水进入污水管道系统的折减因素而取的系数称为截污系数，近期2025年取80％，远期2035年取90％。

(3)污水量总变化系数

综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用，结合《室外排水设计规范》规定，确定毛都站镇综合生活污水量总变化系数为2.3。

（4）污水收集率

考虑到近远期污水规划的可实施性，近期污水管线主要布置在镇区的主要街道，以满足两侧公服设施及商业设施的排水需求，污水收集率为70%；远期污水收集率为100%。

2.污水量预测

Q污——污水量

q高——最高日用水量

n——污水排放系数，本规划取80%

c——截污系数

Kd——供水量日变化系数，本规划取1.5

a——地下水入渗率，本规划取10%

b——污水收集率，近期取70%，远期取100%。

规划近期（2025年）平均日污水量为73.92m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为1267.2m3/d。

第十章 排水受纳分析

10.1水域基本特征

毛都站镇区无可供排水的受纳水系。

10.2纳污方案确定

毛都站镇镇区周边由于没有可供排污受纳的水体，无法将污水处理站处理达标的生活污水直接排放到受纳水体，考虑到污水量较小的特点和排水的需求，确定毛都站镇排污方案为，近期（2025年）在毛都站镇污水处理站附近修建可容纳1.5万m³污水的池塘，远期（2035年）扩建至19.5万m³，冻期（11月中旬至次年4月中旬）将处理达标的生活污水排放至池塘存储，非冻期将处理达标的生活污水排放至池塘，超蓄水量后经农业灌溉渠排放至农田。本次规划污水处理达标后用于渔业养殖和农业灌溉。

污水处理站规划纳污方案情况如表10-2所示。

表10-2 毛都站镇规划纳污方案一览表

| 序号 | 污水处理站名称 | 近期（2025）所需规模 (m³/日) | 远期（2035）所需规模 (m³/日) | 纳污方案 | 污水排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛都站镇污水处理站 | 100 | 1300 | 渔业养殖农业灌溉 | 渔业水质标准 |  |

毛都站镇规划在镇区区北侧建设污水处理站，位于东四街与北四路交汇处以南，纳污方案为渔业养殖和农业灌溉，污水站排放标准为达到渔业水质标准。

第四篇  善友镇污水治理专篇

第十一章 供排水工程现状调查与分析

11.1供水现状

善友镇下辖11个行政村，16个自然屯，水源为全部为地下水。

善友镇镇区（2020年）现状人口为2320人，根据善友镇镇区人口计算，最高日用水量232m3/d。目前善友镇镇区建成1处集中供水井，位于镇区南侧经十二路与纬四路交汇处东南角，可以满足镇区居民供水需求。

11.2排水现状

11.2.1污水现状分析

善友镇镇区现状（2020年）平均日污水量108.89m3/d。镇区雨污水依靠道路明沟排放，生活污水靠蒸发与渗透，污染环境和地下水源，影响人民生活。

11.2.2现状存在的主要问题

1.镇区没有排污管道，现状采用雨污合流制，生活污水就近排入农田和水体，严重的污染着周围农田和环境。
    2.镇区部分位置建筑凌乱，建筑之间空间狭小，施工难度大。部分位置道路狭窄，存在院墙与道路之间没有预留用地。
    3.镇区农户修建化粪池渗漏系数大，部分化粪池修建在旱厕底下，改造难度大。    
    4.污水设施不完善，系统性差，污水管网的收集能力不足。

5.镇区污水设施建设较为混乱，缺乏有效的管理。虽然镇区建设了生态池等简易处理设施，但大多缺乏有效的管理，实际处理效果难以尽如人意。

第十二章 上位规划分析

12.1宁江区善友镇总体规划（2019-2035）的主要内容

1.《宁江区善友镇总体规划（2019-2035）》于2019年编制完成，最终形成的成果内容概述如下：

（1）规划期限

近期：2019年—2025年；中期：2026年—2030年；远期：2031—2035年。

（2）人口发展规模

规划近期，镇域人口规模2.25万人；远期，镇域人口规模2.45万人。

规划近期，镇区人口0.40万人；远期，镇区人口0.72万人。

（3）城镇建设用地

善友镇城镇用地发展方向受以下因素影响：

①空间门槛

国道503、基本农田都构成了城镇空间拓展的“门槛”，跨越这些门槛需要成本，因此这些门槛成为城镇空间扩展的障碍性要素。尤其是现状国道503，限制了善友镇在国道503以北发展的城镇基本形态。

②交通指向

镇区对外交通出口具有便捷的交通区位条件，往往成为城镇空间发展的优先区域。善友镇受国道503和镇区道路连接线的吸引，城镇可能将向南和向东发展。近期城镇建设用地规模控制为90.69公顷，远期城镇建设用地规模控制为106.96公顷。

2.排水工程规划原则

（1）全面规划，合理布局，建设高起点的城镇排水系统，综合利用，保护环境，同时要结合镇区现状，因地制宜，分期实施。

（2）实行雨污水分流，重视管网建设。

（3）雨水排放采取管网与明沟并存的形式。

3.排水体制选择

近期规划旧区排水体制采用截流式合流制，新建区域采用分流制；中远期完成镇区分流制的改造。

4.污水处理站

规划在镇区东北侧建设污水处理站，位于纬八路与经七路交汇处以西，处理规模2000m3/d，占地面积1684.48平方米。建议污水处理工程一次规划，分期建设。镇区污水为生活污水，考虑到其污水成分和径流量，污水处理采用沉淀池沉淀，并进行生物处理。

污水经二级处理，达到《污水处理站污染物排放标准》中一级标准A标准后排放。并考虑在污水处理站建再生水回用系统，再生水可用于工业用水、道路绿化用水和非生活用水。

医疗卫生等污水必须在污水产生地进行单独处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》后方可排入市政污水管道。

5.污水管网规划

规划污水管网沿道路铺设，经污水干管收集后，汇入主干管，经污水处理站处理后排放到自然水体。规划排水干管管径为DN300-DN500，污水管线最小管径为DN300，最小坡度为3‰。

第十三章 镇区污水量预测

13.1 用水量预测

参照《镇(乡)村给水工程规划规范》（CJJ／T 246-2016）中镇（乡）村核心区人均综合用水量规划指标、日变化系数及当地实际单位人口综合用水量指标、日变化系数，近期选取人均综合用水指标为0.15m3/（人·d），远期选取人均综合用水指标为0.20m3/（人·d），时变化系数3.0，日变化系数为1.5。用水普及率取100％。

由公式

Q＝Nqk

式中   Q——城镇用水量；

N——规划期末人口数；

q——规划期限内的单位人口综合用水量标准；

k——规划期内用水普及率。

由善友镇人口发展现状分析，规划近期（2025年）最高日用水量预测人口按照现状2320人计算，近期镇区最高日用水量为348m3/d，规划远期（2035年）最高日用水量预测人口按照总规人口0.72万人作为远景预测，镇区最高日用水量为1440m3/d。

13.2供水水源分析

根据《宁江区善友镇总体规划（2019-2035）》，镇区和行政村供水水源有地表水和地下水，镇区供水水源主要依靠地下水。镇区规划水厂供水规模近期为1.0万立方米/日，中期扩建至2.0万立方米/日。

根据镇区用水量预测分析，预测规划近期（2025年）镇区最高日用水量为348m3/d，规划远期（2035年）镇区最高日用水量为1440m3/d，现状集中供水井基本可以满足镇区居民的供水需要。

13.3污水量预测

1.用水量与污水量关系表

城镇污水包括生活污水、公共设施污水、工业污水和渗入的地下水。用水量中真正消耗性的用水很少，大部分水使用后变成污、废水被建制镇排水系统收集。居民生活用水和公共设施用水进入排水系统的污水量取决于供水的用途与当地污水收集系统的完善程度。

(1)供水量日变化系数

供水规模一般按最高日确定，从供水量推求污水量时应将最高日供水量折算成平均日供水量，善友镇日变化系数取1.50。

(2)截污系数

因污水管道的覆盖面有限，生活、生产活动中产生的污水并不能全部进入污水管道系统，考虑产生污水进入污水管道系统的折减因素而取的系数称为截污系数，近期2025年取80％，远期2035年取90％。

(3)污水量总变化系数

综合生活污水量总变化系数可按当地实际综合生活污水量变化资料采用，结合《室外排水设计规范》规定，确定善友镇综合生活污水量总变化系数为2.3。

（4）污水收集率

考虑到近远期污水规划的可实施性，近期污水管线主要布置在镇区的主要街道，以满足两侧公服设施及商业设施的排水需求，污水收集率为70%；远期污水收集率为100%。

2.污水量预测

Q污——污水量

q高——最高日用水量

n——污水排放系数，本规划取80%

c——截污系数

Kd——供水量日变化系数，本规划取1.5

a——地下水入渗率，本规划取10%

b——污水收集率，近期取90%，远期取100%。

规划近期（2025年）平均日污水量为147.00m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为760.32m3/d。

第十四章 排水受纳分析

14.1水域基本特征

善友镇镇区无可供排水的受纳水系。

14.2纳污方案确定

善友镇镇区周边由于没有可供排污受纳的水体，无法将污水处理站处理达标的生活污水直接排放到受纳水体，考虑到污水量较小的特点和排水的需求，确定善友镇排污方案为，近期（2025年）在善友镇污水处理站附近修建可容纳2.25万m³污水的池塘，远期（2035年）扩建至12万

m³，冻期（11月中旬至次年4月中旬）将处理达标的生活污水排放至池塘存储，非冻期将处理达标的生活污水排放至池塘，超蓄水量后经农业灌溉渠排放至农田。本次规划污水处理达标后用于渔业养殖和农业灌溉。

污水处理站规划纳污方案情况如表14-2所示。

表14-2 善友镇规划纳污方案一览表

| 序号 | 污水处理站名称 | 近期（2025）所需规模 (m³/日) | 远期（2035）所需规模 (m³/日) | 纳污方案 | 污水排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 善友镇污水处理站 | 150 | 800 | 渔业养殖农业灌溉 | 渔业水质标准 |  |

本次规划按照《宁江区善友镇总体规划（2019-2035）》确定污水处理站位置，存在选址不当的情况，规划建议总规进行调整后专项规划同时随之调整。善友镇规划在镇区东北侧建设污水处理站，位于纬八路与经七路交汇处以西，纳污方案为渔业养殖和农业灌溉，污水站排放标准为达到渔业水质标准。

第五篇  污水处理工程规划

第十五章 排水体制选择

15.1排水体制的分类

乡镇排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。
    合流制排水系统是将乡镇生活污水、工业废水和雨水径流汇集入在一个管渠内予以输送、处理和排放。按照其产生的次序及对污水处理的程度不同，合流制排水系统可分为直排式合流制、截流处理式合流制和全处理式合流制。乡镇污水与雨水径流不经任何处理直接排入附近水体的合流制称为直排式合流制排水系统（图1）。国内外老城区的合流制排水系统均属于此类。由于污水对环境造成的污染越来越严重，必须对污水进行适当的处理才能够减轻乡镇污水和雨水径流对水环境造成的污染，为此产生了截流式合流制（图2）。截流式合流制是在直排式合流制的基础上，修建沿河截流干管，在适当的位置设置溢流井，并在截流主干管（渠）的末端修建污水处理站。该系统可以保证晴天的污水全部进入污水处理站，雨季时，通过截流设施，截流式合流制排水系统可以汇集部分雨水（尤其是污染重的初期雨水径流）至污水处理站，当雨-污混合水量超过截流干管输水能力后，其超出部分通过溢流井泄入水体。这种体制对带有较多悬浮物的初期雨水和污水都进行处理，对保护水体是有利的，但另一方面雨量过大，混合污水量超过了截流管的设计流量，超出部分将溢流到乡镇河道，不可避免会对水体造成局部和短期污染。并且，进入处理厂的污水，由于混有大量雨水，使原水水质、水量波动较大，势必对污水站各处理单元产生冲击，这就对污水站处理工艺提出了更高的要求。在雨量较小且对水体水质要求较高的地区，可以采用完全合流制（图3）。将生活污水、工业废水和降水径流全部送到污水处理站处理后排放。这种方式对环境水质的污染最小，但对污水处理站处理能力的要求高，并且需要大量的投资和运行费用。

| 1 合流支管 2 合流干管 图1 直排式合流制 | 1 合流干管 2 截流主干管 3 溢流井 4 污水处理站 5 出水口 6 溢流出水口 图2 截流式合流制 |
| --- | --- |
| 图3 完全合流制 1 合流支管 2 合流干管 3 污水处理站 4出水口 |  |

当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时，称为分流制排水系统。其中排除生活污水，工业废水的系统称为污水排水系统；排除雨水的系统称为雨水排水系统。根据排除雨水方式的不同，又分为完全分流制、不完全分流制和截流式分流制。完全分流制排水系统分设污水和雨水两个管渠系统，前者汇集生活污水、工业废水，送至处理厂，经处理后排放或加以利用。后者通过各种排水设施汇集乡镇内的雨水和部分工业废水(较洁净)，就近排入水体（图4）。但初期雨水未经处理直接排放到水体，对水体污染严重。近年来，国内外对雨水径流的水质调查发现，雨水径流特别是初降雨水径流对水的污染相当严重，因此提出对雨水径流也要严格控制的截流式分流制排水系统（图5）。截流式分流制既有污水排水系统，又有雨水排水系统，与完全分流制的不同之处是在于它具有把初期雨水引入污水管道的特殊设施，称雨水截流井。在小雨时，雨水经初期雨水截流干管与污水一起进入污水处理站处理；大雨时，雨水跳跃截流干管经雨水出流干管排入水体。截流式分流制的关键是初期雨水截流井。要保证初期雨水进入截流管，中期以后的雨水直接排入水体，同时截流井中的污水不能溢出泄入水体。截流式分流制可以较好地保护水体不受污染，由于仅接纳污水和初期雨水，截流管的断面小于截流式合流制，进入截流管内的流量和水质相对稳定，亦减少污水泵站和污水处理站的运行管理费用。不完全分流制只建污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿着地面、道路边沟和明渠泄入水体（图6）。或者在原有渠道排水能力不足之处修建部分雨水管道，待乡镇进一步发展或有资金时再修建雨水排水系统。该排水体制投资省，主要用于有合适的地形、有比较健全的明渠水系的地方，以便顺利排泄雨水。目前还有很多乡镇在使用，不过它没有完整的雨水管道，在雨季容易造成径流污染和洪、涝灾害，所以最终还得改造为完全分流制。对于常年少雨、气候干燥的乡镇可采用这种体制，而对于地势平坦，多雨易造成积水地区，不宜采用不完全分流制。

| 1 污水干管 2 污水主干管 3 雨水干管 4 污水处理站 5 出水口 图4 完全分流制 |  |
| --- | --- |
| 1 污水干管 2 雨水干管 3 截流井 4 截流干管 5 污水处理站 6 出水口 图5 截流式分流制 | 1 污水干管 2 污水主干管 3 原有管渠 4 雨水管渠 5 污水处理站 6 出水口 图6 不完全分流制 |

分流制的优点是它可以分期建设和实施，一般在乡镇建设初期建造乡镇污水下水道，在乡镇建设达到一定规模后再建造雨水道，收集、处理和排放降水尤其是暴雨径流水。
　　在一个乡镇中，有时采用的是复合制排水系统，即既有分流制也有合流制的排水系统。复合制排水系统一般是在由合流制的乡镇需要扩建排水系统时出现的。在大城市中，因各区域的自然条件以及修建情况可能相差较大，因地制宜的在各区域采用不同的排水体制也是合理的。

15.2排水体制的确定

根据上位规划及建制镇污水量预测结果确定：宁江区建制镇生活污水工程镇区采用雨污分流制，污水经过污水管线排入污水处理站进行集中处理，雨水利用路边明沟排除。

第十六章 污水处理工程

16.1排水系统规划

污水集中式处理和分散式处理的比较

污水集中式处理系统：是建立集中式管网收集体系和大型污水处理站，城区或工业区各污染源（工业污染源，生活污染源等）排出的污水通过污水管网将大部分或全部污水收集并输送到城市集中污水处理站，在污水处理站进行深度处理，然后排放至河道或回用于城市生活的各个方面，包括市政、绿化、消防、景观等。

分散污水处理系统：从住宅区排出的污水，由于没有铺设污水管道或难以集中收集处理的地方，通过自然系统或机械装置来收集、处理、排放或中水回用。

污水处理系统布点方式选择方案比较

表16-1污水处理系统布点方式选择方案比较

| 比较项目 | 比选方案名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 方案一： 相对集中布点 | 方案二：相对分散布点 |
| 污水处理系统规模 | 污水处理系统规模较大。 | 污水处理系统规模较小。 |
| 对受纳水体要求 | 由于尾水排放点相对集中，排放规模相对较大，因此在相同处理程度的前提下，对受纳水体的稀释能力和自净能力的要求相对较高。 | 由于尾水排放点相对分散，排放规模相对较小，因此在相同处理程度的前提下，对受纳水体的稀释能力和自净能力的要求相对较低。 |
| 对内河的影响 | 根据目前内河河网的环境容量，相对集中布点的规划方案主要以外排为主，相对对内河河网水质的影响较小，为内河水质的恢复及实现内河水质目标创造条件。 | 根据目前内河河网的环境容量，相对分散布点的规划方案主要以内排为主，对内河河网水质的影响较大，不能保证内河河网水质的改善和环境保护目标的实现。 |
| 污水处理系统的运行管理 | 污水处理系统布局相对集中，系统数量相对较少，便于运行和管理。 | 污水处理系统布局相对分散，系统数量相对较多，不便于运行和管理。 |
| 达标排放保证率 | 虽污水可生化性差，但仍较容量做到处理尾水的达标排放。 | 污水可生化性差，污水处理站很难做到处理尾水的达标排放。 |
| 污水处理系统厂、站的规划控制用地面积 | 相对集中布点方案在污水处理系统规划相同的条件下，污水站数量较少，规模控制用地面积较小；但污水收集系统规模相对较大，污水中途提升泵站的数量较多，规模较大，规划控制用地面积也较大。 | 相对发散布点方案在污水处理系统规模相同的条件下，污水站数量较多，规划控制用地面积较大；但污水收集系统规模相对较小，污水中途提升泵 站的数量较少，规模较小，规划控制用地面积也较小。 |
| 污水处理站投资 （工程费用） | 较低 | 较高 |
| 污水收集系统投资 （工程费用） | 较高 | 较低 |
| 人员编制 | 较少 | 较多 |
| 对规划不可预见性的适应性 | 相对集中布点方案可以适当控制污水处理系统具备一定规模，一定区域面积，有效降低区域不确定性所造成的不良影响，对规划不可预见性具有较强的适应性。 | 相对分散布点方案一般控制的污水处理系统的规模较小，区域面积较小，相应所需承受的因区域不确定性所造成的风险影响提高，对规划不可预见性的适应性较差。 |
| 污水处理设施的利用率 | 由于污水系统能较有效地进行运行和管理，故污水处理设施的利用率较高。 | 由于污水系统的运行和管理不太方便，故污水处理设施的利用率相对较低。 |
| 综合评价 | 较好 | 一般 |

通过上述的方案比较，虽然“方案一：相对集中布点方案”在污水收集系统的投资方面要大于“方案二：相对分散布点方案”，但它能较好地控制污水处理系统的规模，合理进行污水处理系统的布局，较好控制污水处理站的数量和投资，便于污水处理系统的运行和管理，提高污水处理设施的利用率。“方案二：相对分散布点方案”尽管污水收集系统工程投资较省，但是，其在控制污水处理系统规模、控制污水处理设施的数量和投资等诸多方面均有一些不足，所以本次规划镇区选择“方案一：相对集中处理系统”。

16.2污水处理站规划

16.2.1污水处理站规模

根据前述污水总量预测结果：

1、大洼镇镇区规划近期（2025年）平均日污水量为209.93m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为1784.64m3/d。

2、毛都站镇镇区规划近期（2025年）平均日污水量为73.92m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为1267.2m3/d。

3、善友镇镇区规划近期（2025年）平均日污水量为147.00m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为760.32m3/d。

污水处理站处理规模应根据系列相关因素分析来确定，这些因素主要有以下几种：①流域环境治理规划的要求；②建制镇用水量的变化，涉及到节约用水的程度，工业产业结构的调整，水资源的紧缺程度，受水的价格等因素；③建制镇基础设施建设资金的筹措；④国家节能减排政策的实施；⑤建制镇域地势等。

因此本规划确定：

1、大洼镇近期（2025年）污水处理站规模为250m3/d，远期（2035年）规划污水处理规模1800m3/d，规划用地面积0.40公顷。

2、毛都站镇近期（2025年）污水处理站规模为100m3/d，远期（2035年）规划污水处理规模为1300m3/d，规划用地面积0.40公顷。

3、善友镇近期（2025年）污水处理站规模为150m3/d，远期（2035年）规划污水处理规模为800m3/d，规划用地面积0.40公顷。

污水处理后出水水质稳定达到渔业水质标准（GB11607－89），污水经过处理后用于渔业养殖和农业灌溉，表面观感无不适。

16.2.1水质标准对比

表16-2 农田灌溉水质标准 mg/L

|  | 项目 | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化需氧量(BOD5) ≤ | 60 | 100 |  |
| 2 | 化学需氧量(CODcr) ≤ | 200 | 300 | 150 |
| 3 | 悬浮物 ≤ | 150 | 200 | 100 |
| 4 | 阴离子表面活性剂(LAS) ≤ | 5 | 8 | 5 |
| 5 | 凯氏氮 ≤ | 12 | 30 | 30 |
| 6 | 总磷(以P计) ≤ | 5 | 10 | 10 |
| 7 | 水温，℃ ≤ | 35 |  |  |
| 8 | pH值 ≤ | 5.5～8.5 |  |  |
| 9 | 全盐量 ≤ | 1000(非盐碱土地区)2000(盐碱土地区)有条件的地区可以适当放宽 |  |  |
| 10 | 氯化物 ≤ | 250 |  |  |
| 11 | 硫化物 ≤ | 1 |  |  |
| 12 | 总汞 ≤ | 0.001 |  |  |
| 13 | 总镉 ≤ | 0.005 |  |  |
| 14 | 总砷 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 15 | 铬(六价) ≤ | 0.1 |  |  |
| 16 | 总铅≤ | 0.1 |  |  |
| 17 | 总铜 ≤ | 1 |  |  |
| 18 | 总锌 ≤ | 2 |  |  |
| 19 | 总硒 ≤ | 0.02 |  |  |
| 20 | 氟化物 ≤ | 2.0(高氟区) 3.0(一般地区) |  |  |
| 21 | 氰化物 ≤ | 0.5 |  |  |
| 22 | 石油类 ≤ | 5 | 10 | 1 |
|  | 挥发酚 ≤ | 1 |  |  |
|  | 苯 ≤ | 2.5 |  |  |
|  | 三氯乙醛 ≤ | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 丙烯醛 ≤ | 0.5 |  |  |
|  | 硼 ≤ | 1.0 (对硼敏感作物，如：马铃薯、笋瓜、韭菜、洋葱、柑桔等) |  |  |
|  |  | 2.0 (对硼耐受性较强的作物，如小麦、玉米、青椒、小白菜、葱等) |  |  |
|  |  | 3.0 (对硼耐受性强的作物，如：水稻、萝卜、油菜、甘兰等) |  |  |
|  | 粪大肠菌群数，个/L ≤ | 10000 |  |  |
|  | 蛔虫卵数，个/L ≤ | 2 |  |  |

表16-3渔业水质标准 mg/L

| 项目序号 | 项 目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色、臭、味 | 不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味 |
| 2 | 漂浮物质 | 水面不得出现明显油膜或浮沫 |
| 3 | 悬浮物质 | 人为增加的量不得超过10，而且悬浮物质沉积于底部后，不得对鱼、虾、贝类产生有害的影响 |
| 4 | pH值 | 淡水6.5～8.5，海水7.0～8.5 |
| 5 | 溶解氧 | 连续24h中，16h以上必须大于5，其余任何时候不得低于3，对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时侯不得低于4 |
| 6 | 生化需氧量(五天、20℃) | 不超过5，冰封期不超过3 |
| 7 | 总大肠菌群 | 不超过5000个/L(贝类养殖水质不超过500个/L) |
| 8 | 汞 | ≤0.0005 |
| 9 | 镉 | ≤0.005 |
| 10 | 铅 | ≤0.05 |
| 11 | 铬 | ≤0.1 |
| 12 | 铜 | ≤0.01 |
| 13 | 锌 | ≤0.1 |
| 14 | 镍 | ≤0.05 |
| 15 | 砷 | ≤0.05 |
| 16 | 氰化物 | ≤0.005 |
| 17 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 18 | 氟化物(以F-计) | ≤1 |
| 19 | 非离子氨 | ≤0.02 |
| 20 | 凯氏氮 | ≤0.05 |
| 21 | 挥发性酚 | ≤0.005 |
| 22 | 黄磷 | ≤0.001 |
| 23 | 石油类 | ≤0.05 |
| 24 | 丙烯腈 | ≤0.5 |
| 25 | 丙烯醛 | ≤0.02 |
| 26 | 六六六(丙体) | ≤0.002 |
| 27 | 滴滴涕 | ≤0.001 |
| 28 | 马拉硫磷 | ≤0.005 |
| 29 | 五氯酚钠 | ≤0.01 |
| 30 | 乐果 | ≤0.1 |
| 31 | 甲胺磷 | ≤1 |
| 32 | 甲基对硫磷 | ≤0.0005 |
| 33 | 呋喃丹 | ≤0.01 |

对比农田灌溉水质标准及渔业水质标准，渔业水质标准要求更高，污水站处理达到渔业水质标准后，污水既可用于渔业养殖又可用于农业灌溉。本次规划污水处理站污水排放标准须达到渔业水质标准。

16.2.3污水处理站进水水质

本次规划主要是针对镇区生活污水的治理工程，现状镇区没有污染性强的工业，企业主要为畜牧业，工业及畜牧业均需污水必须经过自建污水处理设备处理达标后，方可排入本规划生活污水管网，污水站进水水质为建制镇生活性污水。

16.2.4污水处理站工艺流程

１．污水处理工艺介绍

污水处理工艺需根据进厂污水水质、出厂水质要求、处理厂规模、污泥处置方案以及当地气温、工程地质、环境等条件来慎重选择。各种处理工艺都有一定的适用条件，工程设计时宜因地制宜，适度引进一些新技术和新设备，把污水处理站建设成为一个现代化的工厂。

选择合适的污水处理工艺，不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理站的运行管理以及减少污水处理站的常年运行费用，保证处理厂出水水质。

本工程污水处理工艺选择充分考虑污水量、污水水质、经济条件和管理水平，优先选择技术先进、安全可靠、对污水水质、水量变化适应力强、低能耗、低投入、操作管理方便的成熟工艺。下面对各种工艺的特点进行论述，以便选择切实可行的方案。

（1）常规二级处理工艺

根据我国现行《室外排水设计规范》（GB50014-2016），污水处理站的处理效率见表16-3。

表16-3  污水处理站的处理效率

| 处理 程度 | 处理方法 | 主要工艺 | 处理效率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS | BOD5 |
| 一级 | 沉淀法 | 沉淀（自然沉淀） | 40～55 | 20～30 |
| 二级 | 生物膜法 | 初次沉淀、生物膜反应、二次沉淀 | 60～90 | 65～90 |
|  | 活性污 泥法 | 初次沉淀、活性污泥反应、二次沉淀 | 70～90 | 65～95 |

注：①表中SS表示悬浮固体量，BOD表示五日生化需氧量。

②活性污泥法根据水质、工艺流程等情况，可不设置初次沉淀池。

生活污水的可生化性较好，同时废水中含有大量悬浮物及尘土颗粒等杂质，故根据其特点确定采用由物化法和生化处理法相结合的工艺流程。

（2）生化法处理工艺介绍

物化法处理采用混凝沉淀，生化法处理工艺主要包括生物滤池(普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池和曝气生物滤池)、生物转盘、生物接触氧化、生物流化床以及移动床生物膜反应器等。

生化法处理工艺方面的特征：

1)对水质、水量波动有较强的适应性

2)污泥沉降性能良好，易于固液分离

3)适合处理低浓度的污水

4)易于维护管理、节能

目前常用的生化法处理工艺主要有生物接触氧化法、生物滤池、MBR等。

■ 生物接触氧化法

生物接触氧化法的优点:

①容积负荷高，污泥生物量大，处理效率较高，抗冲击负荷能力强，占地面积小。

②无污泥膨胀问题。同其他生物膜法一样不存在污泥膨胀，适合于溶解性有机物较多易导致污泥膨胀的污水处理。

③可以间歇运转。当停电或发生其他突然事故后，生物膜对间歇运转有较强的适应力。

④维护管理方便，不需要回流污泥。由于微生物附着在填料上生长，生物膜剥落与增长可以自动保持平衡，无需回流污泥，运转方便。

⑤剩余污泥量少。

生物接触氧化法存在的主要缺点:

①生物膜的厚度随负荷的增高而增大，负荷过高则生物膜过厚，引起填料堵塞。故负荷不宜过高，同时要有防堵塞的冲洗措施。

②大量产生后生动物(如轮虫类)。后生动物容易造成生物膜瞬时大块脱落，易影响出水水质。

③填料及支架等导致建设费用增加。

■ 生物滤池

生物滤池可分为普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池和曝气生物滤池。前三者一般均采用自然通风。为防止堵塞，减少占地，高负荷滤池工艺采用处理水回流，并采用碎石、炉渣、蜂窝、波形板等做滤料。而曝气生物滤池借鉴给水处理中过滤和反冲洗技术，由浸没式接触氧化与过滤相结合的生物处理工艺，在有氧条件下完成污水中有机物氧化、过滤过程，使污水获得净化。

生物滤池的排水系统设于池的底部，有两个作用:一是排除处理后的污水;二是保证滤池的良好通风。排水系统包括渗水装置、汇水沟、总排水沟以及供通风用的底部空间等。

①普通生物滤池一般适用于处理日污水量不大于1000m°的小城镇污水或有机工业废水。其优点是处理效果良好，BOD去除率可达95％以上;易于管理;节省能源;运行稳定;剩余污泥量小且易于沉降分离。主要缺点是占地面积大、不适于处理量大的污水;滤料易于堵塞;易产生滤池蝇，影响环境卫生;喷嘴喷洒污水散发臭气。由于上述缺点，使其在推广应用上受到很大限制。

②高负荷生物滤池适宜于处理浓度和流量变化较大的废水。同普通生物滤池相比，通过污水回流，增大了进水量，既稀释了进水浓度，又增大了冲刷生物膜的力度，使其常保持活性，可防止滤料堵塞，抑制臭味及滤池蝇的过度孳生;同时增大了滤料粒径，可防止迅速增长的生物膜堵塞滤料，使水力负荷和BOD负荷大大提高;占地面积小，卫生条件较好;但出水水质较普通生物滤池差，出水BOD常大于30mg/L;池内不产生硝化反应，脱氮效率低;二沉池污泥易腐化。

③塔式生物滤池是一种新型高负荷生物滤池。塔式生物滤池池体高，有抽风作用，可以克服滤料空隙小所造成的通风不良问题。由于它的直径小，高度大，形状如塔，故称为塔式生物滤池。

塔式生物滤池在平面上多呈圆形。在构造上由塔身、滤料、布水系统以及通风和排水装置所组成。

④曝气生物滤池

1)曝气生物滤池的构造

滤池底部设承托层，上部设滤料层。在承托层设置曝气和反冲洗用的空气管及空气扩散装置，处理水集水管兼作反冲洗配水管，也设置在承托层内。

2)曝气生物滤池的特点

曝气生物滤池优点:①气液在滤料间隙充分接触，由于气、液、固三相触，氧的转移率较高，动力消耗较低;②具有截留原污水中悬浮物与脱落的生物污泥的功能，因此，无需设沉淀池，占地面积少;③以3～5mm的小颗粒作为滤料，比表面积大，较易被微生物附着;④池内能够保持较高的生物量，加上滤料的截留作用，污水处理效果良好;⑤无需污泥回流，也无污泥膨胀之虞，如反冲洗全部自动化，则维护管理也较方便。同时，曝气生物滤池缺点:如对进水的SS要求较高;水头损失较大，水的总提升高度较大;在反冲洗操作中，短时间内水力负荷较大，反冲出水直接回流入初沉池会造成较大的冲击负荷;因设计或运行管理不当时，还会造成滤料随水流失等。

■ MBR

MBR法优点

①固液分离效率高，分离效果要远远超过沉淀池，处理后的出水水质良好，出水中的SS和浊度接近零，而且能够去除病毒和细菌。出水了直接作为回用水，易于实现污水的资源化利用；

②膜组件的截留作用将微生物留在反应器中，保证反应器内的高污泥浓度，使得处理系统能够耐冲击负荷，同时实现了水力停留时间和污泥停留时间的分离；

③能够在长泥龄下运行，可基本实现无剩余污泥排放，同时也有利于增殖缓慢的硝化菌的生长、繁殖，确保了系统的硝化效率；

④易于实现自动化控制，运行管理较为方便；

⑤占地面积小，工艺设备集中，适用于占地有限的污水处理系统。

缺点:

①容易形成膜污染，混合液中的悬浮污染物、溶解性有机物、微生物在膜表面的沉积以及活性污泥中的纤维、杂物等折叠缠绕都会不同程度上降低膜的通透性；

②成本较高，膜的制作成本高导致MBR工艺的投资较高，但随着制膜技术的进步，其成本有很大的降低空间;

③运行费用高，能耗、膜的清洗及更换都是导致MBR运行费用较高的因素

2．污水处理站工艺选择

本规划建制镇污水处理后用于渔业养殖及农田灌溉，根据出水水质要求规划建议采用MBR膜处理工艺为处理污水的工艺

工艺流程：

工艺说明：

调节池：由于污水每天各时段的污水量不尽相同，污水的水质状况差别也很大，为使污水处理过程持续、均衡进行，必须设立调节池起到调节污水量、均衡水质的作用。

厌氧池：停留2~4小时，起厌氧的作用，利用厌氧反应的水解酸化机理，主要分解废水中难于好氧生物处理的大分子有机污染物，在消解BOD的过程中，使难降解的大分子、高分子有机污染物水解断链，降解为易于好氧生物处理的低分子有机酸等，使原水的可生化性能得到了极大的改善，水流通过自身流动对装置内部污泥进行搅拌，使厌氧消化进行的更加充分，提高污泥负荷。

MBR池：经厌氧调节池处理过的污水在曝气条件下，经好氧微生物氧化分解，去除水中大量污染物。然后在MBR膜的有效分离下，通过自吸泵的抽吸，将达标水从水池中隔离出来。由于膜的分离作用，不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元的微生物菌群与已净化的水分开。

可使生物处理单元微生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离的高效性，使处理单元水力停留时间大大缩短，生物反应器的占地面积减少。系统占地仅为传统方法的三分之一。

膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害生物，可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用。防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌（硝化细菌等）的生长，使一些大分子难降解有机物停留时间长，有利于它们的分解，从而使系统中各种代谢过程顺利进行

消毒：MBR池出水经消毒后达到中水回用的标准。

16.3污泥处理、处置规划方案

在污水处理过程中，必然会产生大量含水率很高的污泥。这些污泥具有体积大、易腐化、含有大量的病菌及寄生虫等，如不进行处理和处置，任意排放，将引起严重的二次污染。污泥处理处置的目的是使污泥达到稳定化、减量化、无害化与资源化。即：

——减少有机物，使污泥稳定化；

——减少污泥体积，降低污泥后续处置费用，达到减量化；

——减少污泥中的有害物质，达到无害化；

——利用污泥中可用物质，化害为利，达到资源化。

16.3.1污泥处置原则

污水处理产生的污泥，其处理和处置的工艺按污泥量、污泥性质，根据国情和当地的自然环境以及农业、园林业等的可利用条件、卫生填埋等因素综合考虑确定；污泥处理应因地制宜采取经济合理的方法进行合理处置。

16.3.2污泥浓缩脱水方案

对于含水率较大的污泥为了减少后续工序的负担，通常要进行污泥脱水， 使脱水后污泥含水率降低到 65%～80%。

污泥浓缩脱水一般有以下二种方式：

16.3.3污泥稳定工艺方案

一般城市污水处理站的污混，含有5～706的有机物和较多的気等营养成份以及致病菌、寄生虫卵等有物所，其化学性质极不稳定，如不加处置或处置不当，极易席败变质，散发臭气，造成新的环境污染，甚至传播疾病。因此，一般要进行污泥的稳定和无害化处理，污泥稳定处理的目的在于通过某种化学的生物化学的或物理化学的方法少污泥中有机成分的含里，使其达到化学物质的稳定化;杀灭污泥中的致病薗和寄生虫卵，达到卫生无害化。城镇污水处理站污染物排放标准(GB1818-2002明确规定，城镇方水处理厂的污泥应进行稳定化处理，且污泥经稳定化处理后应达到下表的要求：

表16-4 污泥稳定化控制指标

| 稳定化方法 | 控制项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 厌氧消化 | 有机物降解率（%） | ＞40 |
| 好氧消化 | 有机物降解率（%） | ＞40 |
| 好氧堆肥 | 含水率（%） | ＜65 |
|  | 有机物降解率（%） | ＞50 |
|  | 蠕虫卵死亡率（%） | ＞95 |
|  | 粪大肠菌群菌值 | ＞0.01 |

目前污泥稳定常用的工艺主要有三种方法：厌氧消化工艺、污泥干化和焚烧、好氧堆肥工艺。

(1)厌氧消化工艺

厌氧消化是将有机污泥在没有游离氧的条件下降解，大部分有机物转化为甲烷、二氧化碳和水，经消化后，多数可降解的有机物被分解、稳定，稳定进行得比较彻底。

(2)污泥干化和焚烧

污泥干化和焚烧也是常见的污泥的稳定方法，它可破坏并杀死病原体， 并最大限度的减少污泥体积，当污泥自身的燃烧热值较高，城市卫生要求高， 或污泥有毒物质含量高，不能被利用时，可采用焚烧处置。污泥在焚烧前， 一般应先进行脱水处理以减少负荷和能耗。污泥焚烧在技术上可行，并已达到了工业规模的程度；此外污泥不经脱水直接进行湿式燃烧处理也已有研究。

(3)好氧堆肥工艺

城市污水处理站的污泥中含有丰富的植物所需的肥分及改善土壤所需的有机腐殖质，因此污泥经适当处置后可作为再生利用的资源，比较常用的方法是高温堆肥法。

表16-5 国内污泥处理现状表

| 污泥处置工艺流程 | 污水处理站 |
| --- | --- |
| 浓缩消化农用 | 上海闵行等三个厂（现已停止） |
| 消化干化农用 | 北京酒仙桥、首都机场、太原北郊、呼和浩特、鞍山南郊、珠海以及兰州七里河等 |
| 浓缩消化浓缩农用 | 长沙马场 |
| 浓缩消化机械脱水农用 | 天津纪庄子、唐山西郊、武汉东湖、深圳、大连春柳河、太原杨家堡、西安市、宝鸡市、上海松江等 |
| 浓缩消化浓缩机械脱水 填埋 | 兰州陈官庄、秦皇岛（约有 60%填埋或投海）、杭州四堡等 |
| 脱水干化焚烧 | 上海石洞口污水处理站等 |
| 干化脱水农用 | 北京高碑店、铜州市、太原殷家堡、鞍山北郊等 |

16.3.4宁江区建制镇污泥处置方案

污泥处理处置首先应根据区域的实际情况而定，镇区污泥处理方式采用集中处理，污泥经污水处理站预处理（建议采用干化的方式），将污泥堆放晒干并集中转运至宁江区污泥处理厂进行集中处理，这样有利于节省投资和节约运行成本。

第十七章 点源、面源污染控制

点源污染指有固定排放点的污染源，如企业，面源污染则没有固定污染排放点，如没有排污管网的生活污水的排放。随着国家对点源污染的治理整顿，生活污染越来越严重，因为点源污染涉及我们建制镇的内部环境，而面源污染则涉及建制镇的外部环境。

17.1点源污染控制

17.1.1点源污染特征明确：

1、水质和流量相对稳定

2、污染物组成及成分相对清晰

3、有固定的排放口

4、便于集中处理和收集

5、能够及时在源头进行控制

17.1.2点源污染控制要求

点源污染更适合集中处理措施，在源头对污染物排放进行把关。建制镇居民必须要将生活垃圾分类堆放至垃圾收集点，每日经垃圾收集车统一收集转运处理；严禁建制镇居民将未经处理的生活污水倒入边沟或道路等污染建制镇卫生环境的区域，工业废水必须处理达标后方可排入本规划生活污水管网，污水必须经污水管网收集至污水处理站进行统一处理达标后方可排放。

17.2面源污染控制

17.2.1面源污染特征明确：

1、时空差异性明显

2、显著受到气候特征和下垫面状况的影响

3、污染物含量显著受到径流形成时间和条件等因素的影响

17.2.2面源污染控制要求

- 源头分散控制，

在各污染物发生地采取措施将污染物截留下来，避免污染物在降水径流的输送过程中进行渗漏、溶解和扩散。

镇区绿地、道路、岸坡等不同源头的降雨径流的控制技术措施主要包括下凹式绿地、透水铺装、缓冲带、生态护岸等。

- 迁移控制

迁移控制是通过研究雨水径流污染物输送和扩散机理，采取适当的措施，减少污染物排入地下或地表的数量。

规划将镇区生活污水经污水管网统一收集，避免建制镇居民将生活污水就近排入边沟，依靠自然蒸发，对卫生及大气环境造成较大的影响。

- 汇控制

汇控制是通过自然生态技术或人工精华技术来降解代入水体的径流污染物。

- 非工程措施

非工程措施主要包括制度、教育和污染物预防措施。

具体方法有法律制度、环保教育、无害化农药、路面清扫等。

第十八章 污水管网系统规划

建制镇污水管网系统的组成，包括街坊内及工业区污水管道，污水干管、支管、污水检查井、倒虹吸、跌水井及污水提升泵站等设施。

18.1 污水管网规划原则

1.在建制镇总体规划的基础上，进行排水系统的规划，保护地表水资源和环境，为建制镇可持续发展创造良好条件。

2.尽量利用已有的污水管渠排污。根据建制镇环境的要求、规划区的发展、道路的改造和可能投入的资金等情况，充分发挥现有设施的能力。

3.根据地区总体规划和现场条件，因地制宜地确定污水管网服务范围和干管布局，力求技术先进、经济合理、工程效益好。

4.污水主干管按2035年建设规模设计，近期实施的管网充分考虑现状和远期发展的协调，做到近远结合。

5.管道布置时力求符合地形趋势，顺坡排水，取短捷路线，尽量避免穿越河涌、高山等障碍物，减少管道迂回往返和与其它市政公用管线的交叉。

6.污水管网的主要干管应尽量避免在城区主要商业街及狭窄的街道下铺设，一般应设置在污水量较大或地下管线较少一侧的非机动车道、人行道、绿化带下。

7.污水管管径除了需要满足污水量使用要求外，还应综合考虑管材使用质量、实际施工情况及日后维护管理情况确定。

8.污水系统的抗震要求按8度标准执行，管网连接处采用柔性接口。

9.污水管道与其它管线、建（构）筑物的间距应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）的要求。

18.2污水管管径及管材确定

污水管径的大小根据污水量、充满度、流速及管材粗糙系数，结合工程实际施工情况、管材日常使用质量及日后维护管理情况确定。本规划之前修建的污水管道在满足使用要求的情况下可继续使用，待满足不了使用要求进行改建时按远期规划要求确定，本规划之后敷设或重建的污水管道管径按远期污水规划确定。

1.污水量

污水量根据前文相关计算方法确定，计算污水管径的污水量应按最高日最大时确定。

2.设计充满度

污水管道设计充满度按非满流设计，即H/D<1。管道设计最大充满度一般控制在0.5-0.8之间。具体见表18-1。

表18-1                 最大设计充满度表

| 管径（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200-300 | 0.55 |
| 350-450 | 0.65 |
| 500-900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

3.设计流速

在设计充满度下，污水管道的设计最高流速为5.0m/s,最低流速为0.6m/s。

4.管材选择

1）排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。

2）排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压。

3）排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨琢。也应有抗腐蚀的功能，特别对有某些腐蚀性的工业废水。

4）排水管渠的内壁应平整光滑，使水流阻力尽量减小。

5）排水管渠应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。

污水工程管材的研究、比较和选择对节省投资、方便施工、安全运行意义重大。目前宁江区生产使用较多的输水管材主要有钢筋混凝土管、高密度聚乙烯管（HDPE）、聚氯乙烯加劲管（UPVC）。现就对上述其余三种管材进行分析比选。

a.钢筋混凝土管

造价低，抗震性能强，管壁光滑，水力条件好，耐腐蚀，爆管率低，但小管径加工粗糙，重量大，不便于运输和安装。

b.高密度聚乙烯管（HDPE）

HDPE双壁波纹管材是一种新型轻质管材，内壁光滑平整，外壁呈梯形波纹状，内外壁间有夹壁中空层，其独特的管壁结构设计使此类管材具有环刚度大、重量轻、耐高压、韧性好、耐腐蚀、耐磨性好、施工方便、安装成本低、使用寿命长等特点。广泛应用于市政改造工程、建筑、工农业排水、农业节水灌溉、污水处理工程等领域。是传统水泥管、铸铁管等其它材质管材的最佳替代产品。但大管径价格高。

c.聚氯乙烯加筋管（UPVC）

UPVC加筋管是由硬聚氯乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑，外壁带有垂直加筋的新型UPVC管，结构合理、强度高。其主要性能是：强度和刚度能承受埋地环境下的负载能力；水力特性适合输送液体的能力；不泄露，防止对环境污染、耐磨损、抗磨损、便于敷设安装具有综合的经济性；设计使用寿命为50年。但管径一般不超过600mm，且管材较脆，施工时容易压坏。适用范围: 建筑小区排水管,管顶最小覆土厚度为0.6Mpa。

管材的管材物理性能比较详见表18－2。

表18-2  管材物理性能比较表

| 管类项目 | 钢筋混凝土排水管 | HDPE双壁波纹管 | UPVC加劲管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环刚度 | ≥10KN/㎡ | 2～8KN/㎡ | 2～8KN/㎡ |
| 连接密封性 | 水泥包封，易漏水，造成二次污染环境 | 套筒密封圈连接 | 套筒密封圈连接 |
| 水力性能 | （粗糙系数）0.013—0.014 | （粗糙系数）0.009—0.01 | （粗糙系数）0.009—0.01 |
| 环境适应性 | 刚性管怕地质沉降，易受化学腐蚀 | 抗地质沉降能力强，耐酸碱等化学物腐蚀 | 抗地质沉降能力强，耐大部分酸碱等化学物腐蚀 |
| 施工特点 | 基础要求高，重量大，施工工具，人力多 | 对基础处理要求低，管道可弯曲性良好，重量为混凝土管的11% | 对基础处理要求低，重量为混凝土管的13% |
| 使用寿命 | ≤30年 | ≥50年 | ≥50年 |
| 产品特点及局限性 | 因是刚性管，很难适应较复杂的地理环境，且因性能影响很容易发生问题，后期的维护成本很高 | 环刚度最高只能达到8KN/㎡的等级 | 受结构工艺影响，这种管材一般生产的环刚度都在8KN/㎡以下的 |
| 管材安装费用 | 安装费用高 | 连接用接头和密封圈计20元/个 | 连接用接头和密封圈计20元/个 |

根据本规划的特点，镇区污水主管管材选用管径为DN400-DN500高密度聚乙烯管（HDPE），污水支管管材选用管径为DN300高密度聚乙烯管（HDPE），入户管材选用DE160聚氯乙烯加筋管（UPVC）。

18.3排水坡度设计

依据《室外排水设计规范》（GB50014-2016）中规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。

随着建制镇建设发展，街道楼房增多，排水量增大，应适当增大最小管径，并调整最小设计流速。

常用管径的最小设计坡度，可按设计充满度下不淤流速控制，当管道坡度不能满足不淤流速要求时，应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表18-3。

表18-3    常用管径的最小设计坡度

| 管径（mm） | 最小设计坡度 |
| --- | --- |
| 300 | 0.0020 |
| 400 | 0.0015 |
| 500 | 0.0012 |
| 600 | 0.0010 |
| 800 | 0.0008 |

本次规划排水坡度方案为镇区采取不小于1.5‰的设计坡度，污水管网埋深在地表1.8米以下，管线埋深大于8-9米处，在连接处规划设置1处污水提升泵站，将污水提升后再重力自流，避免过深挖方造成人工成本的浪费。

规划在污水主管与污水处理站连接处设置1处污水提升泵站（造价计入污水处理站），将主管内污水提升至污水处理站进行处理。

18.4污水系统接管要求

（1）工业污水必须按照国家颁布的《污水综合排放标准》（GB8978-2018）中的三级标准（排入建制镇下水管道并进入二级污水处理站进行生物处理的污水）执行，对超标的工业污水，在有关部门的监督下，依据国家有关的行业排放标准，经过必要的预处理达到标准后，方能排入建制镇污水管道系统。

（2）以接纳可再生化的有机污水为主。

（3）不准排入易燃、易爆物质及有毒、有害物质，从严控制有重金属的污水接入。

（4）不腐蚀管道和在管内产生大量淤积。

（5）不影响和过分加重建制镇污水处理的负担。

（6）含有病原体的污水必须经过严格消毒，放射性污水应遵守有关规范。

18.5污水系统工程量统计

宁江区镇区污水系统建设主要内容有规划污水管网铺设，检查井、一体化提升泵站建设，以及新建污水处理站，本次统计不包括入户管网的建设内容。

其中：（1）污水管网均选用高密度聚乙烯管（HDPE）,DN300按照600元1延长米计算、DN400按照800元1延长米计算；（2）预制钢筋混凝土检查井Ф1000按照40米管网1座计算，价格按3000元一座计算；（3）污水处理站按照市场价格，100m3/d规模污水处理站按照50万一座计算根据规模推算其他站价格。

1、大洼镇镇区污水系统建设的主要内容有：

表18-4大洼镇镇区污水系统建设项目表

| 建设项目名称 | 建设项目 | 建设规模（米） | 单价 | 投资估算 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |  |
| 纬二路污水管线 | 管径DN300mm | 948.43米 | 600元/米 | 56.91 | 2025-2035 |
| 纬四路污水管线 | 管径DN400mm | 155.31米 | 800元/米 | 12.42 | 2020-2025 |
| 纬六路污水管线 | 管径DN400mm | 1144.97米 | 800元/米 | 91.60 | 2020-2025 |
|  | 管径DN300mm | 105.33米 | 600元/米 | 6.32 | 2025-2035 |
| 纬七路污水管线 | 管径DN300mm | 51.5米 | 600元/米 | 3.09 | 2025-2035 |
| G203污水管线 | 管径DN300mm | 1500.93米 | 600元/米 | 90.06 | 2025-2035 |
| 纬十路污水管线 | 管径DN300mm | 82.64米 | 600元/米 | 4.96 | 2025-2035 |
| 经二路污水管线 | 管径DN400mm | 174.7米 | 800元/米 | 13.98 | 2020-2025 |
|  | 管径DN300mm | 862.25米 | 600元/米 | 51.74 | 2025-2035 |
| 经四路污水管线 | 管径DN300mm | 1005.36米 | 600元/米 | 60.32 | 2025-2035 |
| 经五路污水管线 | 管径DN300mm | 1190.57米 | 600元/米 | 71.43 | 2025-2035 |
| 001乡道污水管线 | 管径DN400mm | 1075.84米 | 800元/米 | 86.07 | 2025-2035 |
|  | 管径DN300mm | 179.97米 | 600元/米 | 10.80 | 2025-2035 |
| 经六路污水管线 | 管径DN300mm | 923.69米 | 600元/米 | 55.42 | 2025-2035 |
| 经七路污水管线 | 管径DN300mm | 1143.35米 | 600元/米 | 68.60 | 2025-2035 |
| 其他路污水管线 | 管径DN300mm | 3908.47米 | 600元/米 | 234.51 | 2025-2035 |
| 小计 |  | 14453.31米 |  | 918.22 |  |
| 污水处理站 | 新建污水处理站 | 250m³/d | 125万元 | 250.00 | 2020-2025 |
|  |  | 1550m³/d | 775万元 | 775.00 | 2025-2035 |
|  |  | 征地0.4公顷 | 80万/公顷 | 32.00 |  |
| 三项电设备 | 新建三项电设备 |  | 10万元 | 10.00 |  |
| 池塘 | 新建池塘 | 征地2公顷 | 30万/公顷 | 60.00 | 2020-2025 |
|  |  | 征地13.5公顷 | 30万/公顷 | 405.00 | 2025-2035 |
| 检查井 | 预制钢筋混凝土检查井Ф1000 | 305座 | 3000元/座 | 91.50 | 2020-2025 |
|  |  | 55座 | 3000元/座 | 16.50 | 2025-2035 |
| 合计 |  |  |  | 2558.22 |  |
| 注：污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管网维护费用按照用水量0.20元/立方米计算，大洼镇每年需要的污水管网维护费用为0.2*365*639/1.5=31098万元。 |  |  |  |  |  |

2、毛都站镇区污水系统建设的主要内容有：

表18-5 毛都站镇镇区污水系统建设项目表

| 建设项目名称 | 建设项目 | 建设规模 | 单价 | 投资估算 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |  |
| 东一街污水管线 | 管径DN300mm | 234.06米 | 600元/米 | 14.04 | 2025-2035 |
| 东二街污水管线 | 管径DN300mm | 858.9米 | 600元/米 | 51.53 | 2025-2035 |
| 东三街污水管线 | 管径DN300mm | 58.46米 | 600元/米 | 3.51 | 2025-2035 |
| 东四街污水管线 | 管径DN400mm | 231.75米 | 800元/米 | 18.54 | 2020-2025 |
| 东五街污水管线 | 管径DN300mm | 271.68米 | 600元/米 | 16.30 | 2025-2035 |
| 东六街污水管线 | 管径DN300mm | 383.79米 | 600元/米 | 23.03 | 2025-2035 |
| 西一街污水管线 | 管径DN300mm | 455.39米 | 600元/米 | 27.32 | 2025-2035 |
| 西四街污水管线 | 管径DN300mm | 618.3米 | 600元/米 | 37.10 | 2025-2035 |
| 西五街污水管线 | 管径DN300mm | 173.64米 | 600元/米 | 10.42 | 2025-2035 |
| 西六街污水管线 | 管径DN400mm | 839.11米 | 800元/米 | 67.13 | 2020-2025 |
| 西十街污水管线 | 管径DN300mm | 403.11米 | 600元/米 | 24.19 | 2025-2035 |
| 北一路污水管线 | 管径DN300mm | 451.37米 | 600元/米 | 27.08 | 2025-2035 |
| 北二路污水管线 | 管径DN300mm | 529米 | 600元/米 | 31.74 | 2025-2035 |
| 北三路污水管线 | 管径DN300mm | 841.81米 | 600元/米 | 50.51 | 2025-2035 |
| 北四路污水管线 | 管径DN300mm | 383.96米 | 600元/米 | 23.04 | 2025-2035 |
| 北五路污水管线 | 管径DN300mm | 379.16米 | 600元/米 | 22.75 | 2025-2035 |
|  | 管径DN400mm | 255.7米 | 800元/米 | 20.46 | 2020-2025 |
| 北六路污水管线 | 管径DN300mm | 361.49米 | 600元/米 | 21.69 | 2025-2035 |
| 南二路污水管线 | 管径DN300mm | 103.79米 | 600元/米 | 6.23 | 2025-2035 |
| 南五路污水管线 | 管径DN300mm | 436.82米 | 600元/米 | 26.21 | 2025-2035 |
| 南七路污水管线 | 管径DN300mm | 1112.69米 | 600元/米 | 66.76 | 2025-2035 |
| 南九路污水管线 | 管径DN300mm | 405.29米 | 600元/米 | 24.32 | 2025-2035 |
| 南十路污水管线 | 管径DN300mm | 408.33米 | 600元/米 | 24.50 | 2025-2035 |
| 南北大路污水管线 | 管径DN400mm | 2232.86米 | 800元/米 | 178.63 | 2020-2025 |
| 东西大街污水管线 | 管径DN300mm | 1227.54米 | 600元/米 | 73.65 | 2025-2035 |
| 其他道路污水管线 | 管径DN300mm | 3180.18米 | 600元/米 | 190.81 | 2025-2035 |
| 小计 |  | 16838米 |  | 1081.48 |  |
| 污水处理站 | 新建污水处理站 | 100m³/d | 75万元 | 250.00 | 2020-2025 |
|  |  | 1200m³/d | 600万元 | 775.00 | 2025-2035 |
|  |  | 征地0.4公顷 | 80万/公顷 | 32.00 |  |
| 三项电设备 | 新建三项电设备 |  | 5万元 | 10.00 |  |
| 池塘 | 新建池塘 | 征地0.75公顷 | 30万/公顷 | 22.50 | 2020-2025 |
|  |  | 征地10公顷 | 30万/公顷 | 300.00 | 2025-2035 |
| 检查井 | 预制钢筋混凝土检查井Ф1000 | 348座 | 3000元/座 | 104.40 | 2020-2025 |
|  |  | 73座 | 3000元/座 | 21.89 | 2025-2035 |
| 合计 |  |  |  | 2597.27 |  |
| 注：污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管网维护费用按照用水量0.20元/立方米计算，毛都站镇每年需要的污水管网维护费用为0.2*365*225/1.5=10950万元。 |  |  |  |  |  |

3、善友镇镇区污水系统建设的主要内容有：

表18-6 善友镇镇区污水系统建设项目表

| 建设项目名称 | 建设项目 | 建设规模 | 单价 | 投资估算 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |  |
| 503国道污水管线 | 管径DN400mm | 1204米 | 800元/米 | 96.32 | 2020-2025 |
| 纬四路污水管线 | 管径DN400mm | 580米 | 800元/米 | 46.4 | 2020-2025 |
| 经七路污水管线 | 管径DN400mm | 497米 | 800元/米 | 39.76 | 2020-2025 |
| 纬六路污水管线 | 管径DN400mm | 108米 | 800元/米 | 8.64 | 2025-2035 |
| 经九路污水管线 | 管径DN400mm | 121米 | 800元/米 | 9.68 | 2025-2035 |
| 纬七路污水管线 | 管径DN400mm | 94米 | 800元/米 | 7.52 | 2025-2035 |
| 经八路污水管线 | 管径DN400mm | 108米 | 800元/米 | 8.64 | 2025-2035 |
| 纬八路污水管线 | 管径DN400mm | 103米 | 800元/米 | 8.24 | 2025-2035 |
| 经五路污水管线 | 管径DN300mm | 933米 | 600元/米 | 55.98 | 2020-2025 |
| 其他道路 | 管径DN300mm | 5753米 | 600元/米 | 345.18 | 2025-2035 |
| 排水压力管线 | 管径DN400mm | 153米 | 800元/米 | 12.24 | 2020-2025 |
| 小计 |  | 9654米 |  | 638.6 |  |
| 污水处理站 | 新建污水处理站 | 150m³/d | 100万元 | 100.00 | 2020-2025 |
|  |  | 650m³/d | 525万元 | 325.00 | 2025-2035 |
|  |  | 征地0.4公顷 | 80万/公顷 | 32.00 |  |
| 三项电设备 | 新建三项电设备 |  | 5万元 | 5.00 |  |
| 池塘 | 新建池塘 | 征地1.125公顷 | 50万/公顷 | 56.25 | 2020-2025 |
|  |  | 征6公顷 | 50万/公顷 | 300.00 | 2025-2035 |
| 检查井 | 预制钢筋混凝土检查井Ф1000 | 197座 | 3000元/座 | 59.10 | 2020-2025 |
|  |  | 44座 | 3000元/座 | 13.31 | 2025-2035 |
| 合计 |  |  |  | 1529.26 |  |
| 注：污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管线维护费用按照用水量0.20元/立方米计算，善友镇每年需要的污水管线维护费用为0.2*365*348/1.5=16936万元。 |  |  |  |  |  |

## 第十九章  污水资源化

19.1 污水资源化的重要性

水是自然界中唯一不可替代，也是唯一可以再生的资源。乡镇污水就近可得，易于收集，易于处理，数量巨大且稳定可靠，经过处理被资源化是国际公认的第二水源。对乡镇污水进行再生利用是节约及合理利用水资源的有效途径，也是防止水环境污染及促进人类可持续发展得一个重要方面，它是水资源良性循环的重要保障措施，代表着当今的发展潮流，对保障乡镇安全供水具有重要的战略意义。

利用污水处理站出水进行绿化灌溉、市政用水、生活用水或直接用与工业生产等，是乡镇污水资源化的具体体现，具有十分可观的社会、环境和经济效益。国外许多国家对此做了许多研究与开发，制定了相关的标准与法规，实际中也取得了很多成功的范例。

党和政府历来十分重视水的问题。1996年国家建设部规定：城市建设行政主管部门应当根据城市总体规划和城市用水情况并结合各地实际，制定中水规划，作为城市供水规划的组成部分，按计划组织建设。近十年来我国对城市污水再生利用的科技攻关中取得丰硕成果，在一些城市也先后建成并投入使用了数项中水回用工程，取得了显著成效，带来了巨大的社会效益、环境效益和经济效益。

目前，宁江区乡镇水资源短缺的现象不是很严重，但随着乡镇的快速发展，这一矛盾将会越来越突出。通过污水再生回用，不但可以拓宽供水水源，提高乡镇供水的可靠性，而且可以为乡镇分质供水创造条件，降低用水成本，充分利用水资源，缓解水资源紧缺，具有重要的战略意义。

19.2 镇区污水资源化利用

1、相关设计规范规定

根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335—2016），城镇污水再生利用对象分为五类：①农、林、渔业用水；②城镇杂用水；③工业用水；④环境用水；⑤补充水源水。一般而言回用于农业和工业的污水总是占绝大比例。

2、宁江区建制镇污水回用对象分析

（1）工业用水

从宁江区建制镇工业空间布局来看，镇区主要以畜牧业为主，不考虑生产上污水的循环利用。

（2）环境用水、绿化用水、道路洒水、市政杂用水

环境用水主要是指观赏性景观用水。农业灌溉用水水质通常对其处理深度要求不高，处理后的尾水一般仍含有较高的氮、磷、钾等成分，不可用于环境、绿化、道路、市政杂用用水。

- 渔业养殖用水

生活污水处理后，须达到《中华人民共和国渔业水质标准》（GB11607-89）规定，规划在污水处理站旁新建1处池塘，将处理达标的污水进行渔业养殖。

（4）农业灌溉用水

生活污水回用于农田灌溉时，通常对其处理深度要求不高，满足渔业水质标准的同时，也达到了农业灌溉水质标准。污水处理站处理后的尾水一般仍含有较高的氮、磷、钾等成分，用于灌溉可以给土壤提供水分和肥分，改善土质，增加农作物的产量的同时减少化肥的使用。

处理后的尾水用于渔业养殖需要达到渔业水质标准，通过提高管理和对二级出水的消毒处理，回用于渔业养殖和农田灌溉是完全可行的。

综上所述，根据各建制镇污水产生量，建议在规划各建制镇污水处理站周边建立池塘，作为中水回用设施，用于渔业养殖和农业灌溉用水，相关规模参照上述纳污方案中确定的规模。

第六篇  近期建设与实施篇

第二十章 近期建设规划

20.1 近期建设重点

根据宁江区建制镇相关规划，近期建设内容为主要街道的污水管网敷设、新建污水处理站、新建污水提升泵站、检查井和新建池塘。污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管网维护费用按照平均日用水量0.20元/立方米计算，投资总计为3197.15万元。

（1）大洼镇投资预计1176.41万元，内容如下：

- 纬四路污水管线；

- 经二路污水管线；

- 纬六路污水管线；

- 001乡道污水管线；

- 其他道路污水管线；

- 新建污水处理站250m³/d；

- 购置三项电设备；

- 新建池塘2公顷；

- 预制钢筋混凝土检查井Ф1000共305座。

（2）毛都站镇投资预计1146.54万元，内容如下：

- 东四街污水管线；

- 西六街污水管线；

- 北五路污水管线；

- 南北大路污水管线；

- 其他道路污水管线；

- 新建50m³/d污水处理站；

- 购置三项电设备；

- 新建池塘0.75公顷。

- 预制钢筋混凝土检查井Ф1000共348座；

（3）善友镇投资预计874.20万元，内容如下：

- 503国道污水管线；

- 经五路污水管线；

- 纬四路污水管线；

- 经七路污水管线；

- 排水压力管线；

- 其他道路污水管线；

- 善友镇污水处理站150m³/d；

- 购置三项电设备；

- 新建池塘1.125公顷；

- 预制钢筋混凝土检查井Ф1000共234座。

表20-1 宁江区大洼镇污水系统近期（2020-2025）建设投资估算表

| 建设项目名称 | 建设项目 | 单价 | 建设规模（米） | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |
| 纬四路污水管线 | 管径DN400mm | 155.31米 | 800元/米 | 12.42 |
| 纬六路污水管线 | 管径DN400mm | 1144.97米 | 800元/米 | 91.60 |
|  | 管径DN300mm | 105.33米 | 600元/米 | 6.32 |
| 经二路污水管线 | 管径DN400mm | 174.7米 | 800元/米 | 13.98 |
|  | 管径DN300mm | 862.25米 | 600元/米 | 51.74 |
| 001乡道污水管线 | 管径DN400mm | 1075.84米 | 800元/米 | 86.07 |
|  | 管径DN300mm | 179.97米 | 600元/米 | 10.80 |
| 其他道路污水管线 | 管径DN300mm | 8500米 | 600元/米 | 510.00 |
| 小计 |  | 12198.37米 |  | 782.92 |
| 污水处理站 | 新建污水处理站 | 250m³/d | 200万元 | 200.00 |
|  |  | 征地0.4公顷 | 80万/公顷 | 32.00 |
| 三项电设备 | 新建三项电设备 |  | 10万元 | 10.00 |
| 池塘 | 新建池塘 | 征地2公顷 | 30万/公顷 | 60.00 |
| 检查井 | 预制钢筋混凝土检查井Ф1000 | 305座 | 3000元/座 | 91.49 |
| 合计 |  |  |  | 1176.41 |
| 注：污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管网维护费用按照用水量0.20元/立方米计算，大洼镇每年需要的污水管网维护费用为0.2*365*639/1.5=31098万元。 |  |  |  |  |

表20-2 宁江区毛都站镇污水系统近期（2020-2025）建设投资估算表

| 建设项目名称 | 建设项目 | 建设规模 | 单价 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |
| 东四街污水管线 | 管径DN400mm | 231.75米 | 800元/米 | 18.54 |
| 西六街污水管线 | 管径DN400mm | 839.11米 | 800元/米 | 67.13 |
| 北五路污水管线 | 管径DN300mm | 379.16米 | 600元/米 | 22.75 |
|  | 管径DN400mm | 255.7米 | 800元/米 | 20.46 |
| 南北大路污水管线 | 管径DN400mm | 2232.86米 | 800元/米 | 178.63 |
| 其他道路污水管线 | 管径DN300mm | 10000米 | 600元/米 | 600.00 |
| 小计 |  | 13938.58米 |  | 907.50 |
| 污水处理站 | 新建污水处理站 | 100m³/d | 75万元 | 75.00 |
|  |  | 征地0.4公顷 | 80万/公顷 | 32.00 |
| 三项电设备 | 新建三项电设备 |  | 5万元 | 5.00 |
| 池塘 | 新建池塘 | 征地0.75公顷 | 30万/公顷 | 22.50 |
| 检查井 | 预制钢筋混凝土检查井Ф1000 | 348座 | 3000元/座 | 104.54 |
| 合计 |  |  |  | 1146.54 |
| 注：污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管网维护费用按照用水量0.20元/立方米计算，毛都站镇每年需要的污水管网维护费用为0.2*365*225/1.5=10950万元。 |  |  |  |  |

表20-3 宁江区善友镇污水系统近期（2020-2025）建设投资估算表

| 建设项目名称 | 建设项目 | 建设规模 | 单价 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （万元） |
| 503国道污水管线 | 管径DN400mm | 1204米 | 800元/米 | 96.32 |
| 经五路污水管线 | 管径DN300mm | 933米 | 600元/米 | 55.98 |
| 纬四路污水管线 | 管径DN400mm | 580米 | 800元/米 | 46.40 |
| 经七路污水管线 | 管径DN400mm | 497米 | 800元/米 | 39.76 |
| 排水压力管线 | 管径DN400mm | 153米 | 800元/米 | 12.24 |
| 其他道路污水管线 | 管径DN300mm | 6000米 | 600元/米 | 360.00 |
| 小计 |  | 9367米 |  | 610.70 |
| 污水处理站 | 新建污水处理站 | 150m³/d | 100万元 | 100.00 |
|  |  | 征地0.4公顷 | 80万/公顷 | 32.00 |
| 三项电设备 | 新建三项电设备 |  | 5万元 | 5.00 |
| 池塘 | 新建池塘 | 征地1.125公顷 | 50万/公顷 | 56.25 |
| 检查井 | 预制钢筋混凝土检查井Ф1000 | 234座 | 3000元/座 | 70.25 |
| 合计 |  |  |  | 874.20 |
| 注：污水处理站建设项目包括站址1处污水提升泵站费用；近期管线维护费用按照用水量0.20元/立方米计算，善友镇每年需要的污水管线维护费用为0.2*365*381.45/1.5=18563.9万元。 |  |  |  |  |

第二十一章 结论与规划实施意见

21.1主要结论

（1）污水量预测

根据前述污水总量预测结果：

1、大洼镇镇区规划近期（2025年）平均日污水量为209.93m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为1784.64m3/d。

2、毛都站镇镇区规划近期（2025年）平均日污水量为73.92m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为1267.20m3/d。

3、善友镇镇区规划近期（2025年）平均日污水量为147.00m3/d，规划远期（2035年）平均日污水量为760.32m3/d。

（2）污水处理站

1、大洼镇近期（2025年）污水处理站规模为250m3/d，远期2035年规划污水处理规模为1800m3/d，规划用地面积0.40公顷。

2、毛都站镇近期（2025年）污水处理站规模为100m3/d，远期2035年规划污水处理规模为1300m3/d，规划用地面积0.40公顷。

3、善友镇近期（2025年）污水处理站规模为150m3/d，远期2035年规划污水处理规模为800m3/d，规划用地面积0.40公顷。

（3）排水体制

规划确定宁江区大洼镇、毛都站镇、善友镇镇区规划区的排水体制采用雨污完全分流制。

（4）受纳水体

本次规划涉及镇区由于周边均没有可供排污受纳的水体，无法将污水处理站处理达标的生活污水直接排放到受纳水体，考虑到污水量小的特点及排水的需求，故确定以下方案：

- 大洼镇排污方案为近期（2025年）在大洼镇污水处理站附近修建可容纳3.75万m³污水的池塘，远期（2035年）扩建至27万m³，冻期（11月中旬至次年4月中旬）将处理达标的生活污水排放至池塘存储，非冻期将处理达标的生活污水排放至池塘，超蓄水量后经农业灌溉渠排放至农田。本次规划污水处理达标后用于渔业养殖和农业灌溉。

3、毛都站镇排污方案为近期（2025年）在毛都站镇污水处理站附近修建可容纳1.5万m³污水的池塘，远期（2035年）扩建至19.5万m³，冻期（11月中旬至次年4月中旬）将处理达标的生活污水排放至池塘存储，非冻期将处理达标的生活污水排放至池塘，超蓄水量后经农业灌溉渠排放至农田。本次规划污水处理达标后用于渔业养殖和农业灌溉。

4、善友镇排污方案为近期（2025年）在善友镇污水处理站附近修建可容纳2.25万m³污水的池塘，远期（2035年）扩建至12万m³，冻期（11月中旬至次年4月中旬）将处理达标的生活污水排放至池塘存储，非冻期将处理达标的生活污水排放至池塘，超蓄水量后经农业灌溉渠排放至农田。本次规划污水处理达标后用于渔业养殖和农业灌溉。

（5）污泥处置规划

本规划确定宁江区建制镇污泥采用干化的方式，将污泥堆放晒干并集中转运至宁江区污泥处理厂进行集中处理。

（6）近期建设规划

1、大洼镇镇区近期建设总投资为1176.41万元。

2、毛都站镇区近期建设总投资为1146.54万元。

3、善友镇镇区近期建设总投资为847.95万元。

4、本规划总计投资3197.15万元。

21.2规划实施意见

- 加强专业规划宣传工作。大力加强专业规划的宣传工作，动员各方面力量搞好专业规划宣传工作。提高执行规划和有关法规的自觉性，参与和支持专业规划与建设。

- 加强全社会节约用水宣传，鼓励企业进行少排或无废水排放技术改造，降低企业排污量，并要求企业废水排放达标率应达到100%。

- 所有排入污水系统的污水都应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的要求。

- 雨水、污水系统应严格区分，所有管道均应设置相应的标志带，检查井井盖上应有相应的、明显的雨水或污水字样，以保证支管接入时不致混淆。

- 本规划在城镇总体规划及乡规划指导下完成，总体规划及乡规划调整时，本规划应作相应调整。

- 由于规划期限较长，不确定因素较多，对排水管网布置和水力计算的结果仅供参考。随着镇区建设的发展，应及时对管道进行调整，以指导整个管网合理布局和建设，形成比较经济合理的排水管道系统。

# 图纸目录

- 区域位置图

- 宁江区行政区划分及现状人口分布图

- 大洼镇镇区土地使用现状图

- 大洼镇镇区土地利用规划图

- 大洼镇镇区近期用地规划图

- 大洼镇镇区污水管网规划图

- 大洼镇镇区近期污水管网规划图

- 毛都站镇镇区土地使用现状图

- 毛都站镇镇区土地利用规划图

- 毛都站镇镇区近期用地规划图

- 毛都站镇镇区污水管网规划图

- 毛都站镇镇区近期污水管网规划图

- 善友镇镇区土地使用现状图

- 善友镇镇区土地利用规划图

- 善友镇镇区近期用地规划图

- 善友镇镇区污水管网规划图

- 善友镇镇区近期污水管网规划图

- 生活污水处理设备平面图一

- 生活污水处理设备平面图二

- 生活污水处理设备工艺流程图